中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：中山大学南昌研究院

编制日期：2024年5月

建设单位法人代表： （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

| 建设单位： | 中山大学南昌研究院 |
| --- | --- |
| 电 话: | 15717919736 |
| 传 真: | / |
| 地 址: | 南昌高新技术开发区艾溪湖北路269号 |

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  项目概况	4

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况	31

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	34

表五  验收监测质量保证及质量控制	36

表六  验收监测内容	39

表七  验收监测结果及分析	40

表八  环评及批复落实情况	45

表九  验收监测结论及建议	47

附表  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

表一  项目基本情况

建设项目名称; 中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目. 建设单位名称; 中山大学南昌研究院. 建设项目性质; ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建. 建设地点; 江西省南昌高新技术开发区艾溪湖北路269号. 主要产品名称; 医药实验和研究. 设计生产能力; 序号; 产品名称; 设计生产能力; 备注. 1; 药物分析检测; /; 根据客户要求，建设单位负责检验药物成分、理化性质等. 2; 动物或细胞实验（药物的药效和毒理实验）; /; 供药单位提供药物，通过动物或细胞进行实验，研究该药物对疾病的治疗效果及对动物或细胞的毒性作用. 3; 药物的制剂实验; /; 通过水提和醇提小规模制剂（制成固体态药剂或液态药剂）.. 实际生产能力; 序号; 产品名称; 实际生产能力; 备注. 1; 药物分析检测; /; 根据客户要求，建设单位负责检验药物成分、理化性质等. 2; 动物或细胞实验（药物的药效和毒理实验）; /; 供药单位提供药物，通过动物或细胞进行实验，研究该药物对疾病的治疗效果及对动物或细胞的毒性作用. 3; 药物的制剂实验; /; 通过水提和醇提小规模制剂（制成固体态药剂或液态药剂）.. 环评时间; 2022年9月; 开工日期; 2022年9月. 投入试生产时间; 2023年12月; 现场监测时间; 2024年5月8日~2024年5月9日. 环评报告表审批部门; 南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局; 环评报告表 编制单位; 南昌航大节能环保服务有限公司. 环保设施 设计单位; /; 环保设施 施工单位; /. 投资总概算; 2300万元; 环保投资总概算; 50万元; 比例; 2.17%. 实际总投资; 2300万元; 实际环保投资; 55万元; 比例; 2.39%. 验收监测依据; （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)； （3） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （4）《江西省建设项目环境保护管理条例》； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）； （6）南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局《关于中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目环境影响报告表的批复》，洪高新管城审批字〔2022〕46号； （7）南昌航大节能环保服务有限公司《中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目环境影响报告表》；. 验收监测评价标准、标号、级别、限值; 1、环境质量标准： - 表1-1 环境质量标准 分类; 标准名称; 类别. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; IV类. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类. 2、污染物排放标准： （1）废气： 非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值，厂房内无组织NHMC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值详见下表。 - 表1-2大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度; 速率（70m）/kg/h; 无组织排放监控杆浓度限值; 排放标准. 非甲烷总烃; 120; 100; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 苯; 12; 5.6; 0.4. 甲醇; 190; 100; 12. 硫酸雾; 45; 46; 1.2. NOx; 240; 23; 0.12. HCl; 100; 7.7; 0.2. - 表1-3挥发性有机物无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 排放标准. NMHC; 监控点处1h平均浓度值：10mg/m3 监控点处任意一次浓度值：30mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 表1-4 恶臭污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 速率（70m）/kg/h; 无组织排放监控杆浓度限值; 排放标准. 氨; 75; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 5.2; 0.06. 臭气浓度; 60000; 20. （2）废水： 清洗废水经管道收集后排入“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”组合工艺处理，生活污水、地面拖洗废水经管道收集后由化粪池预处理，两股废水分别处理达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值后一并由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂深度处理；清下水由市政污水管网直接排入瑶湖污水处理厂，尾水排入赣江南支。 表1-4 废水污染物排放标准摘录（日均值，单位：mg/l， PH为无量纲） 项目; 标准; 级别; 评价标准值. 废水; 标准名称; 排污口编号; 污染物名称; 浓度限值. 瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值; 废水总排口; pH; 6~9. CODcr; 300. BOD5; 160. SS; 200. NH3-N; 25. TP; 3. TN; 35. 参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. LAS; 5. 总余氯; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A; 瑶湖污水处理厂总排口; pH; 6~9. CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. （3）厂界噪声：项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。 - 表1-6 工业企业厂界环境噪声排放标准表单位dB(A) 序号; 时期; 位置; 时段; 标准限值dB（A）; 执行标准. 1; 运营期; 厂界; 昼间; 60; GB12348-2008中2类标准. 夜间; 50. （4）固体废物：本项目运营期危险废物贮存均执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。 （5）总量控制指标 由工程分析可知，项目综合废水排放量为1549.56m3/a，CODcr排放浓度为212.86mg/L，NH3-N排放浓度为21.97mg/L，VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放量为0.607t/a。 1、CODcr考核指标为：1549.56m³/a×193.6mg/L×10-6=0.3t/a； CODcr控制指标为：1549.56m³/a×50mg/L×10-6=0.08t/a。 2、NH3-N考核指标为：1549.56m3/a×16.78mg/L×10-6=0.026t/a； NH3-N控制指标为:1549.56m3/a×5mg/L×10-6=0.01t/a。 3、VOCs控制指标为：0.613t/a。严格执行生态环境主管部门下达的总量控制要求。.

表二项目概况

2.1 建设项目基本情况 中山大学南昌研究院投资400万元于江西省南昌高新技术开发区艾溪湖北路269号租赁高新置业投资有限公司9号楼17~21层建设本项目，建筑共21层，顶层高约63m。项目投产后，仅进行医药实验和研究，不进行医药生产。 项目实际建设内容：本项目建设工程实际投资约2300万元，主要建设内容主要包括常规理化室、动物实验室、细胞实验室（P1级）等主体工程，仪器室、细胞培养室、解剖室、动物饲养室、资料室、数据处理室、会议室、办公室等辅助工程，耗材、饲料、垫料、笼具储存室等储运工程，供水、供电等公用工程，废水和废气处理、一般固废间、危废暂存间、动物尸体暂存房等环保工程。 2022年9月27日，中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目获取南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局，关于中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目环境影响报告表的批复（洪高新管城审批字〔2022〕46号）。中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目现已初步具备竣工环保验收监测条件，项目建成后主要主要进行药物的分析检测、动物实验（药物的药效和毒理实验）、药物制剂研究等。 2.2地理位置及平面布置 （1）地理位置 项目位于江西省南昌高新技术开发区艾溪湖北路269号，用地中心坐标为E116°0′53.218″，N28°42′35.828″。 （2）厂区平面布置 主要包括常规理化室、动物实验室、细胞实验室（P1级）等主体工程，仪器室、细胞培养室、解剖室、动物饲养室、资料室、数据处理室、会议室、办公室等辅助工程，耗材、饲料、垫料、笼具储存室等储运工程，供水、供电等公用工程，废水和废气处理、一般固废间、危废暂存间、动物尸体暂存房等环保工程。 项目实验室每层建筑面积均为1250m2，动物饲养室主要分布于19F、20F。 在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局功能分明、工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时结构紧凑、最大限度节约空间，项目平面布置合理。 （3）环境保护目标 根据现场踏勘情况，本项目厂界外500m范围内最近大气环境保护目标为厂区东227m的西岗山熊家（居住区，约500人，环境空气二类区）该项目环境保护目标如下表所示。 表2-1环境保护目标 类别; 保护目标; 相对坐标; 人口; 方位; 距离; 保护级别. X; Y. 大气环境; 西岗山熊家; 227; 0; 500人; 东; 227m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水环境; 赣江南支; 北; 1.72km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 项目所在区域外1米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 2.3建设内容 （1）产品方案 本项目主产品详见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格; 设计能力; 实际产量; 备注. 药物分析检测; 根据客户要求进行检测、分析; /; /; 根据客户要求，建设单位负责检验药物成分、理化性质等. 动物或细胞实验（药物的药效和毒理实验）; 根据客户要求进行实验; /; /; 供药单位提供药物，通过动物或细胞进行实验，研究该药物对疾病的治疗效果及对动物或细胞的毒性作用. 药物的制剂实验; 根据客户要求进行实验; /; /; 通过水提和醇提小规模制剂（制成固体态药剂或液态药剂）. （2）项目主要工程内容 项目主要工程内容组成见表2-3。 表2-3 建设项目主要工程内容组成一览表 名称; 主要构筑物; 环评及批复建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 变化情况. 主体 工程; 药物实验室; 设置1间常规理化室位于17F; 设置1间常规理化室位于17F; 无. 设置5间动物实验室，分布于19F、20F; 设置5间动物实验室，分布于19F、20F; 无. 设置2间细胞实验室（P1），位于17F、18F; 设置2间细胞实验室（P1），位于17F、18F; 无. 辅助工程; 资料室; 储存档案、资料，位于17F; 储存档案、资料，位于17F; 无. 数据处理室; 处理实验数据，位于17F; 处理实验数据，位于17F; 无. 会议办公室; 用于员工办公、开会，位于17F、18F部分区域和21层整层; 用于员工办公、开会，位于17F、18F部分区域和21层整层; 无. 解剖间; 设有手术台，进行动物解剖，位于19F、20F; 设有手术台，进行动物解剖，位于19F、20F; 无. 动物检疫室; 进行动物检疫，筛选不合格动物，位于19F、20F; 进行动物检疫，筛选不合格动物，位于19F、20F; 无. 动物隔离室; 隔离检疫不合格或发病的实验用动物，位于19F; 隔离检疫不合格或发病的实验用动物，位于19F; 无. 动物饲养室; 主要培养犬、兔子、豚鼠、大鼠、小鼠等实验用动物，位于19F、20F; 主要培养犬、兔子、豚鼠、大鼠、小鼠等实验用动物，位于19F、20F; 无. 细胞培养室; 培养实验用细胞位于17F、18F; 培养实验用细胞位于17F、18F; 无. 清洗系统; 笼具清洗区，分布于19F、20F; 笼具清洗区，分布于19F、20F; 无. 洗浴间; 实验人员盥洗区、分布于19F、20F; 实验人员盥洗区、分布于19F、20F; 无. 纯水系统; 设有3台0.5t/h纯水机，分布于17F、18F、20F，提供纯水用于动物实验; 设有3台0.5t/h纯水机，分布于17F、18F、20F，提供纯水用于动物实验; 无. 洗衣房; 设置一台全自动洗脱烘一体机，用于实验服清洗; 设置一台全自动洗脱烘一体机，用于实验服清洗; 无. 灭菌系统; 利用高温高压对实验器材、实验服和实验废弃物进行灭菌处理; 利用高温高压对实验器材、实验服和实验废弃物进行灭菌处理; 无. 储运工程; 仓库; 贮存化学试剂、耗材、饲料，17F至20F均有设置; 贮存化学试剂、耗材、饲料，17F至20F均有设置; 无. 洁库; 存放干净的笼具、垫料等，位于19F、20F; 存放干净的笼具、垫料等，位于19F、20F; 无. 仪器室; 储存实验设备，位于17F、18F; 储存实验设备，位于17F、18F; 无. 公用 工程; 供水; 市政供水管网; 市政供水管网; 无. 供电; 市政供电管网; 市政供电管网; 无. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经预处理达标后，由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂进一步，最终排入赣江南支; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经预处理达标后，由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂进一步，最终排入赣江南支; 无. 环保 工程; 废水; 清洗废水经“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”（2m3/d）组合工艺预处理，地面拖洗废水和生活污水经化粪池预处理（4m3/d），一并汇入市政污水管网; 清洗废水经“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”（2m3/d）组合工艺预处理，地面拖洗废水和生活污水经化粪池预处理（4m3/d），一并汇入市政污水管网; 无. 清下水（纯水制备废水）直接入市政污水管网; 清下水（纯水制备废水）直接入市政污水管网; 无. 废气; 动物实验室内废气经室内负压收集后于楼顶63m高排气筒（DA001）排放。; 动物实验室内废气经室内负压收集后于楼顶70m高排气筒（DA001）排放。; 无. 常规前处理废气和醇提废气经过通风橱收集后于楼顶63m高排气筒（DA002）排放。; 常规前处理废气和醇提废气经过通风橱收集后于楼顶70m高排气筒（DA002）排放。; 无. 噪声; 减震隔声; 减震隔声; 无. 固废; 设置危废暂存间（位于18F，10m2）、一般固废间（位于18F，10m2）和动物尸体暂存房（位于20F，50m2）; 设置危废暂存间（位于17F，10m2）、一般固废间（位于18F，10m2）和动物尸体暂存房（位于20F，50m2）; 危废间由18F变为17F. （3）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员31人，员工工作300天，每天1班，每班8小时；培养系统日运行时长24h，培养系统年运行时长365天。 （4）项目主要工艺设备明细表 生产设备情况见下表。 表2-5 本项目生产设备一览表 序号; 工艺或生产单元; 生产设施; 环评及批复型号; 环评及批复数量（台）; 实际型号; 实际数量（台）; 变化情况（台）. 1; 动物实验分析; 研究级全电动倒置荧光相差系统显微镜; DMi8; 1; DMi8; 1; 0. 2; 倒置显微镜; DMiL; 1; DMiL; 1; 0. 3; 薄层扫描仪; CD 60 Biostep; 1; CD 60 Biostep; 1; 0. 4; 凝胶成像仪; SmartGel 7000; 1; SmartGel 7000; 1; 0. 5; 三重四级杆液相色谱/质谱联用仪; Xevo TQD; 1; Xevo TQD; 1; 0. 6; 微孔板分光光度计; Multiskan SkyHigh; 1; Multiskan SkyHigh; 1; 0. 7; 超灵敏多功能成像仪; Amersham ImageQuant 800 Fluor; 1; Amersham ImageQuant 800 Fluor; 1; 0. 8; 核酸蛋白分析仪; N50 Touch; 1; N50 Touch; 1; 0. 9; 电导率测定仪; DDSJ-319L 雷磁; 1; DDSJ-319L 雷磁; 1; 0. 10; 液相色谱仪; LC300(DAD+荧光; 1; LC300(DAD+荧光; 1; 0. 11; 双通道无创血压仪; INL326; 1; INL326; 1; 0. 12; 动物激光多普勒血流仪; T402; 1; T402; 1; 0. 13; 电感耦合等离子体质谱仪; iCAP RQ; 1; iCAP RQ; 1; 0. 14; 离子色谱仪; Aquion RFIC; 1; Aquion RFIC; 1; 0. 15; 电感耦合等离子体发射光谱仪; iCAP PROX; 1; iCAP PROX; 1; 0. 16; 拉曼光谱仪; i-Raman Plus; 1; i-Raman Plus; 1; 0. 17; 液相色谱仪-原子荧光光谱仪; LC-AFS8520; 1; LC-AFS8520; 1; 0. 18; 能量色散型X射线荧光光谱仪; EDX-Le plus; 1; EDX-Le plus; 1; 0. 19; 高效液相色谱仪; LC-2030 plus; 1; LC-2030 plus; 1; 0. 20; 凝胶渗透色谱仪; LC-20A; 1; LC-20A; 1; 0. 21; 原子吸收分光光度计; AA-7000; 1; AA-7000; 1; 0. 22; 红外分光光度计; IRAffinity-1S; 1; IRAffinity-1S; 1; 0. 23; 原子荧光光谱仪; AF-3200; 1; AF-3200; 1; 0. 24; 紫外可见分光光度计; UV-1900 i; 1; UV-1900 i; 1; 0. 25; 动物五分类血细胞分析仪; ProcyteDX; 1; ProcyteDX; 1; 0. 26; 16通道生理记录仪; MP160; 1; MP160; 1; 0. 27; 全自动酶联荧光免疫分析仪; VIDAS30; 1; VIDAS30; 1; 0. 28; 酶联免疫分析仪; MINI VIDAS; 1; MINI VIDAS; 1; 0. 29; 微量核酸定量仪; 柏精; 1; 柏精; 1; 0. 30; 脂肪酸分析仪; GC-2020 中科谱; 1; GC-2020 中科谱; 1; 0. 31; 阿贝折射仪（折光仪）; A630 济南海能; 1; A630 济南海能; 1; 0. 32; PH计; FE28 mettler; 3; FE28 mettler; 3; 0. 33; PH计; FE28 mettler; 3; FE28 mettler; 3; 0. 34; 分子荧光分光光度计; F-280 天津港东; 1; F-280 天津港东; 1; 0. 35; 自动定氮仪; K1160+K1124 济南海能; 1; K1160+K1124 济南海能; 1; 0. 36; 自动电位滴定仪; TL 7000-M1/10 德国Chemtron; 1; TL 7000-M1/10 德国Chemtron; 1; 0. 37; 三重四级杆液相色谱/质谱联用仪; TQ-S CRONOS 沃特世科技（上海）有限公司; 1; TQ-S CRONOS 沃特世科技（上海）有限公司; 1; 0. 38; 气相色谱/质谱联用仪; GCMS-QP2020 NX 岛津企业管理（中国）有限公司; 1; GCMS-QP2020 NX 岛津企业管理（中国）有限公司; 1; 0. 39; 气相色谱仪; GC-2030 岛津企业管理（中国）有限公司; 1; GC-2030 岛津企业管理（中国）有限公司; 1; 0. 40; 动物实验; 全自动固相萃取仪; Heffic S6; 1; Heffic S6; 1; 0. 41; 全自动微生物平板螺旋加样系统; GS-360 上海科哲; 1; GS-360 上海科哲; 1; 0. 42; 自动化革兰氏染色系统; BR-001 山东鑫科; 1; BR-001 山东鑫科; 1; 0. 43; 立柜式超高速离心机; CP100NX; 1; CP100NX; 1; 0. 44; 染色机; Gemini AS; 1; Gemini AS; 1; 0. 45; 冰冻切片机; HM525 NX U; 1; HM525 NX U; 1; 0. 46; 组织包埋机; HistoStar; 1; HistoStar; 1; 0. 47; 捞片机; TK-2110; 1; TK-2110; 1; 0. 48; 烤片机; TK-2112; 1; TK-2112; 1; 0. 49; 薄层自动点样及展开系统; AS 30 Biostep; 1; AS 30 Biostep; 1; 0. 50; 翘板摇床; ZWQ-344; 5; ZWQ-344; 5; 0. 51; 高效毛细管电泳仪; LabChip GX Touch; 1; LabChip GX Touch; 1; 0. 52; DNA电泳仪; xinDNA; 1; xinDNA; 1; 0. 53; 电泳仪; xinDNA+xinpower-300; 1; xinDNA+xinpower-300; 1; 0. 54; 蛋白电泳仪以及转膜设备（包括常规配件）; xinpro4+xinpower-600; 1; xinpro4+xinpower-600; 1; 0. 55; 恒温摇床; ZQTY-70E; 3; ZQTY-70E; 3; 0. 56; 马福炉; FO611C; 1; FO611C; 1; 0. 57; 恒温振荡水浴; ZHSY-50E; 1; ZHSY-50E; 1; 0. 58; 振荡器; ZTY-70E; 3; ZTY-70E; 3; 0. 59; 旋涡混合器; MTV-1; 2; MTV-1; 2; 0. 60; 氮吹仪; MD200-2; 2; MD200-2; 2; 0. 61; 水浴摇床; SY-1220 美国精骐; 5; SY-1220 美国精骐; 5; 0. 62; 3D摇床; NS-11U 美国精骐; 5; NS-11U 美国精骐; 5; 0. 63; 迷你离心机; MLX-210 美国精骐; 5; MLX-210 美国精骐; 5; 0. 64; 磁力搅拌器; MS-01H 美国精骐; 2; MS-01H 美国精骐; 2; 0. 65; 涡旋振荡器; VM-01U 美国精骐; 5; VM-01U 美国精骐; 5; 0. 66; 恒温磁力搅拌器; IT-08A3 上海一恒; 5; IT-08A3 上海一恒; 5; 0. 67; 荧光定量PCR仪; Q2000C型 朗基; 1; Q2000C型 朗基; 1; 0. 68; 普通PCR仪; A600 朗基; 1; A600 朗基; 1; 0. 69; 酶标仪; DNM－9602 北京普朗; 1; DNM－9602 北京普朗; 1; 0. 70; 定温干燥箱; DHG-9145A 上海一恒; 1; DHG-9145A 上海一恒; 1; 0. 71; 半封闭脱水机; TP1020; 1; TP1020; 1; 0. 72; 鼓风干燥箱; DHG-9245A; 2; DHG-9245A; 2; 0. 73; 制冰机; XB-70; 2; XB-70; 2; 0. 74; 电子分析天平（100mg）; YP20K-1; 2; YP20K-1; 2; 0. 75; 增强型小动物麻醉机; R540; 1; R540; 1; 0. 76; 微波消解仪; Touchwin2.0; 1; Touchwin2.0; 1; 0. 77; 恒温水浴锅; SYG-1-2; 2; SYG-1-2; 2; 0. 78; 电子分析天平（0.01mg）; 赛多利斯Secura225D; 3; 赛多利斯Secura225D; 3; 0. 79; 电子分析天平（1mg）; 赛多利斯BCE223; 1; 赛多利斯BCE223; 1; 0. 80; 电子分析天平（1mg）; 赛多利斯BCE323i; 2; 赛多利斯BCE323i; 2; 0. 81; 电子分析天平（10mg）; 赛多利斯BCE2202; 2; 赛多利斯BCE2202; 2; 0. 82; 电子分析天平（10mg）; 赛多利斯BCE2202; 2; 赛多利斯BCE2202; 2; 0. 83; 脑立体定位仪含颅骨钻和微量注射系统; 71000-R; 1; 71000-R; 1; 0. 84; 全自动轮转式切片机; S700A; 1; S700A; 1; 0. 85; 细胞计数仪; C100-SE; 1; C100-SE; 1; 0. 86; 细胞计数仪; C100-SE; 1; C100-SE; 1; 0. 87; 疲劳转棒仪; ZB-200; 1; ZB-200; 1; 0. 88; 二氧化碳培养箱; D180-P; 1; D180-P; 1; 0. 89; 二氧化碳培养箱; D180-P; 2; D180-P; 2; 0. 90; 台式高速离心机（常温）; DL-2018H 中科都菱; 1; DL-2018H 中科都菱; 1; 0. 91; 低温高速离心机; DL-2018HR 中科都菱; 3; DL-2018HR 中科都菱; 3; 0. 92; 台式高速冷冻离心机; DL-2018HR 中科都菱; 2; DL-2018HR 中科都菱; 2; 0. 93; 小型高速离心机（常温）; DL-2018H 中科都菱; 2; DL-2018H 中科都菱; 2; 0. 94; 普通台式离心机; DL-2018H 中科都菱; 2; DL-2018H 中科都菱; 2; 0. 95; 离心机; DL-2018H 中科都菱; 2; DL-2018H 中科都菱; 2; 0. 96; 真空离心浓缩仪; SCIENTZ-1LS 宁波新芝; 1; SCIENTZ-1LS 宁波新芝; 1; 0. 97; 均质器; SCIENTZ-24 宁波新芝; 2; SCIENTZ-24 宁波新芝; 2; 0. 98; 样品粉碎机; SCIENTZ-48 宁波新芝; 2; SCIENTZ-48 宁波新芝; 2; 0. 99; 超声破碎仪; JY96-IIN 宁波新芝; 1; JY96-IIN 宁波新芝; 1; 0. 100; 恒温水浴箱; SC-15 宁波新芝; 3; SC-15 宁波新芝; 3; 0. 101; 负压手术解剖台; DW90 苏杭; 1; DW90 苏杭; 1; 0. 102; 手术台; DWA65 苏杭; 2; DWA65 苏杭; 2; 0. 103; 冷冻干燥机; SCIENTZ-12ND/C 宁波新芝; 2; SCIENTZ-12ND/C 宁波新芝; 2; 0. 104; 旋转蒸发仪; Hei-Vap Core ML G3 海道尔夫; 3; Hei-Vap Core ML G3 海道尔夫; 3; 0. 105; 崩解仪; ZB-3A 天大天发; 1; ZB-3A 天大天发; 1; 0. 106; 超声波提取器; JY92-IIN 上海沪析; 2; JY92-IIN 上海沪析; 2; 0. 107; 信息化信号采集与处理系统; BL-420N 成都泰盟; 3; BL-420N 成都泰盟; 3; 0. 108; 隔膜泵; VB-40上海一恒; 3; VB-40上海一恒; 3; 0. 109; 紫外透射率分析仪; UV-2000F 蓝菲光学; 1; UV-2000F 蓝菲光学; 1; 0. 110; 紫外透射率分析仪; UV-2000S 蓝菲光学; 1; UV-2000S 蓝菲光学; 1; 0. 111; 超临界萃取; SFT-120 Supercritical; 1; SFT-120 Supercritical; 1; 0. 112; 倒置相差系统显微镜; CKX53 奥林巴斯; 2; CKX53 奥林巴斯; 2; 0. 113; 显微镜; E100 nikon; 1; E100 nikon; 1; 0. 114; 真空干燥箱; WOV-11 德国WIGGENS; 4; WOV-11 德国WIGGENS; 4; 0. 115; 卡氏水分测定仪; TL 7500 德国Chemtron; 1; TL 7500 德国Chemtron; 1; 0. 116; 手动移液器-单通道移液器套装（1,2,3）; F167550、F167350、F167350 法国吉尔森; 5; F167550、F167350、F167350 法国吉尔森; 5; 0. 117; 八道移液器-多通道移液器; FA10009、FA10011、FA10013 法国吉尔森; 5; FA10009、FA10011、FA10013 法国吉尔森; 5; 0. 118; 自动移液器-电动辅助移液器; FA1007 法国吉尔森; 5; FA1007 法国吉尔森; 5; 0. 119; 多通道可调移液器; FA10010 法国吉尔森; 1; FA10010 法国吉尔森; 1; 0. 120; 可调试连续加样器; F164001 法国吉尔森; 1; F164001 法国吉尔森; 1; 0. 121; 全自动旋光仪（0.01级）; P1000-LED 德国Chemtron; 1; P1000-LED 德国Chemtron; 1; 0. 122; 离体心脏灌流系统; 120101 RADNOTI; 1; 120101 RADNOTI; 1; 0. 123; 快速溶剂萃取仪; Heffic AE300 优兴科仪; 1; Heffic AE300 优兴科仪; 1; 0. 124; 高分辨率小动物超声成像系统; Vevo 3100LT; 1; Vevo 3100LT; 1; 0. 125; 流式细胞仪（分析）(科研）; FACS Celesta; 1; FACS Celesta; 1; 0. 126; 全自动菌落成像分析系统; Scan500 interscience; 1; Scan500 interscience; 1; 0. 127; 万分之一分析天平; ME204(0.1mg) mettler; 2; ME204(0.1mg) mettler; 2; 0. 128; 电子分析天平（0.1mg）; ME204（0.1mg） mettler; 2; ME204（0.1mg） mettler; 2; 0. 129; 低温摇床; Biostream Max 荷兰Biostream; 1; Biostream Max 荷兰Biostream; 1; 0. 130; 平板轨道摇床; WS-50DR 德国WIGGENS; 5; WS-50DR 德国WIGGENS; 5; 0. 131; 熔点仪; M5000 德国Chemtron; 1; M5000 德国Chemtron; 1; 0. 132; 振荡提取仪; WS-1 德国WIGGENS; 2; WS-1 德国WIGGENS; 2; 0. 133; 加热板; SLK2 德国WIGGENS; 2; SLK2 德国WIGGENS; 2; 0. 134; 加热板; WH240-HT 德国WIGGENS; 4; WH240-HT 德国WIGGENS; 4; 0. 135; 生化分析仪; Hyperlab SMART 荷兰Biostream; 1; Hyperlab SMART 荷兰Biostream; 1; 0. 136; 氮气发生器; WIND-30 德国Chemtron; 1; WIND-30 德国Chemtron; 1; 0. 137; CO2培养箱（气套/170L/IR传感器）; WCI-180 德国WIGGENS; 2; WCI-180 德国WIGGENS; 2; 0. 138; 三气培养箱; WCI-180T 德国WIGGENS; 1; WCI-180T 德国WIGGENS; 1; 0. 139; 近红外光谱仪; 岛津/IR Trance-100; 1; 岛津/IR Trance-100; 1; 0. 140; 全自动组织切片扫描仪; 宁波江丰KF-PRO-120; 1; 宁波江丰KF-PRO-120; 1; 0. 141; 台式高速冷冻大容量离心机（冷冻）; 5810R艾本德; 1; 5810R艾本德; 1; 0. 142; 生物安全柜（双人）; NU-543-400S; 2; NU-543-400S; 2; 0. 143; 生物安全柜; NU-543-400S; 2; NU-543-400S; 2; 0. 144; 高频电刀; CV-2000AI 北京康威; 1; CV-2000AI 北京康威; 1; 0. 145; 高效毛细管电泳仪; Bioptic Qsep1; 1; Bioptic Qsep1; 1; 0. 146; 全自动平板划线系统; Easy spiral dilute; 1; Easy spiral dilute; 1; 0. 147; 细胞培养; 普通PCR仪; Veriti Pro; 1; Veriti Pro; 1; 0. 148; 恒温细菌震荡培养箱; ZWY-2102C; 1; ZWY-2102C; 1; 0. 149; 培养基自动制备分装仪; SampLeper; 1; SampLeper; 1; 0. 150; 厌氧培养箱; BACTRON EZ-2 SHELLAB; 1; BACTRON EZ-2 SHELLAB; 1; 0. 151; 自动微生物快速检测系统; Microtrend BioFirst-32 美凯纯; 1; Microtrend BioFirst-32 美凯纯; 1; 0. 152; 全自动微生物生化鉴定系统; DW-M80 杭州大微; 1; DW-M80 杭州大微; 1; 0. 147; 普通PCR仪; Veriti Pro; 1; Veriti Pro; 1; 0. 148; 恒温细菌震荡培养箱; ZWY-2102C; 1; ZWY-2102C; 1; 0. 149; 培养基自动制备分装仪; SampLeper; 1; SampLeper; 1; 0. 150; 厌氧培养箱; BACTRON EZ-2 SHELLAB; 1; BACTRON EZ-2 SHELLAB; 1; 0. 151; 自动微生物快速检测系统; Microtrend BioFirst-32 美凯纯; 1; Microtrend BioFirst-32 美凯纯; 1; 0. 152; 全自动微生物生化鉴定系统; DW-M80 杭州大微; 1; DW-M80 杭州大微; 1; 0. 153; 生化/恒温培养箱; WH-15 德国WIGGENS; 4; WH-15 德国WIGGENS; 4; 0. 154; 恒温细菌震荡培养箱; WH-11C 德国WIGGENS; 1; WH-11C 德国WIGGENS; 1; 0. 155; 公共; 全自动病原微生物检测系统; VeriFlow Invisible sentinel; 1; VeriFlow Invisible sentinel; 1; 0. 156; 消化炉; SH420F 海能仪器; 1; SH420F 海能仪器; 1; 0. 157; 水分活度; LabSwift-aw Novasina; 1; LabSwift-aw Novasina; 1; 0. 158; 全自动洗脱烘一体机; XGQ-15F 佛倾机械; 1; XGQ-15F 佛倾机械; 1; 0. 159; LED720/520经济型手术灯; LED720/520德马吉; 2; LED720/520德马吉; 2; 0. 160; LED720/520基本型手术灯; LED720/520基本型; 2; LED720/520基本型; 2; 0. 161; 手术无影灯; LED720基本 铭泰; 1; LED720基本 铭泰; 1; 0. 162; 实验动物饮用水微电解无菌水设备; XS-500; 1; XS-500; 1; 0. 163; 生物安全柜; S@femate EZ 1.2 Bioair; 4; S@femate EZ 1.2 Bioair; 4; 0. 164; 低温/智能循环水（±0.1℃）; DLK-2007 宁波新芝; 4; DLK-2007 宁波新芝; 4; 0. 165; 超净台; SWCJ-1F 苏杭; 10; SWCJ-1F 苏杭; 10; 0. 166; 制冰机; XB-130 宁波新芝; 1; XB-130 宁波新芝; 1; 0. 167; 超声波振荡清洗器; SB25-12DTD 宁波新芝; 2; SB25-12DTD 宁波新芝; 2; 0. 168; 不锈钢实验台; SQ110 苏杭; 14; SQ110 苏杭; 14; 0. 169; 超净台（100级，双人）; HCB-1300V 海尔; 2; HCB-1300V 海尔; 2; 0. 170; 液氮存储罐; CryoSystem6000 MVE; 1; CryoSystem6000 MVE; 1; 0. 171; 粉尘称量罩; PW1-3A1 esco; 1; PW1-3A1 esco; 1; 0. 172; 超声波振荡清洗器; SB-5200DTD 宁波新芝; 4; SB-5200DTD 宁波新芝; 4; 0. 173; 酶标板洗板机; KB-9622 山东博科; 1; KB-9622 山东博科; 1; 0. 174; 超纯水机系统; Milli-Q IQ 7005 密理博; 1; Milli-Q IQ 7005 密理博; 1; 0. 175; 超纯水装置; Dura Pro 24FV 泽拉布; 1; Dura Pro 24FV 泽拉布; 1; 0. 176; 风机; /; 5; /; 5; 0. 177; 酒精计; PAL-33S ATAGO; 2; PAL-33S ATAGO; 2; 0. 178; 浊度计; DTZDJ480; 1; DTZDJ480; 1; 0. 179; 灭菌; 真空灭菌消毒炉; BIST-A-D910-D-B; 2; BIST-A-D910-D-B; 2; 0. 180; 高压灭菌器; GR85DA; 1; GR85DA; 1; 0. 181; 高压灭菌器; SQ810C; 2; SQ810C; 2; 0. 182; 红外接种环灭菌器; HM-3000C; 1; HM-3000C; 1; 0. 183; 动物饲养和隔离检疫; 水瓶快速清洗机; BWS-M-Q320; 1; BWS-M-Q320; 1; 0. 184; 垫料分装机; BSE-CB-B1000; 1; BSE-CB-B1000; 1; 0. 185; 大、小鼠新型代谢笼; ZH-B6; 3; ZH-B6; 3; 0. 186; 大鼠独立通风笼具（1拖1）; CF30笼一拖一; 1; CF30笼一拖一; 1; 0. 187; 动物运动轨迹跟踪系统（含水迷宫）; SMARTPREMIUM; 1; SMARTPREMIUM; 1; 0. 188; 大动物专用呼吸机; R419; 1; R419; 1; 0. 189; 小动物专用呼吸机; R415; 1; R415; 1; 0. 190; 不锈钢狗笼; DA2 苏杭; 38; DA2 苏杭; 38; 0. 191; 干养式兔笼及架; RB44-12G 苏杭; 15; RB44-12G 苏杭; 15; 0. 192; 干养式豚鼠笼及架; B44-12G 苏杭; 7; B44-12G 苏杭; 7; 0. 193; 饮水瓶灌装机; BF1 苏杭; 1; BF1 苏杭; 1; 0. 194; 食品搅拌机; WB2000-M 德国WIGGENS; 2; WB2000-M 德国WIGGENS; 2; 0. 195; 动物代谢检测系统; Columbus/CLAMS; 1; Columbus/CLAMS; 1; 0. 196; 鼠类行为活动观测箱系统; Noldus/PhenoTyper; 1; Noldus/PhenoTyper; 1; 0. 197; 高氧低氧小动物培养箱; 杭州得聚DJ-600A; 1; 杭州得聚DJ-600A; 1; 0. 198; 多功能隔离笼（小鼠）; 君圣 JSX-80; 30; 君圣 JSX-80; 30; 0. 199; 大鼠独立通风笼具（1拖2）; 君圣/JS-IDXG-25*2或者新华医疗BCR-RI01-25-C12-PPSU; 8; 君圣/JS-IDXG-25*2或者新华医疗BCR-RI01-25-C12-PPSU; 8; 0. 200; 超低容量喷雾器; 2796 美国BG; 4; 2796 美国BG; 4; 0. 201; 除湿器; 志高ZG-A30; 2; 志高ZG-A30; 2; 0. 202; 冷藏; 超低温冰箱（-80℃); DW-86L728J; 4; DW-86L728J; 4; 0. 203; 防爆冰箱; HLR-310FL; 1; HLR-310FL; 1; 0. 204; 超低温冰箱（-80℃); MDF-86V728 中科都菱; 2; MDF-86V728 中科都菱; 2; 0. 205; 低温冰箱（-20℃）; MDF-25V328E 中科都菱; 2; MDF-25V328E 中科都菱; 2; 0. 206; 低温冰箱（-20℃）; MDF-25V528 中科都菱; 5; MDF-25V528 中科都菱; 5; 0. 207; 冷藏柜; MPC-5V316 中科都菱; 4; MPC-5V316 中科都菱; 4; 0. 208; 2-8℃冰箱; MPC-5V1006 中科都菱; 3; MPC-5V1006 中科都菱; 3; 0. 209; 普通冰箱; BCD-519WEZ50 TCL; 2; BCD-519WEZ50 TCL; 2; 0. 2.4 主要原辅材料及燃料 建设项目主要原辅材料和能源消耗情况见下表。 表2-6 项目原辅材料消耗一览表，单位：t/a 序号; 名称; 环评及批复年耗量; 实际年耗量; 变化量. 项目主要耗材. 1; 84消毒液; 400L; 400L; 0. 2; 一次性乳胶手套; 60000副; 60000副; 0. 3; 丁腈手套; 30000副; 30000副; 0. 4; 一次性口罩; 100000只; 100000只; 0. 5; 一次性无纺布头套; 40000只; 40000只; 0. 6; 一次性无纺布鞋套; 20000只; 20000只; 0. 7; 载玻片; 10000片; 10000片; 0. 8; 盖玻片; 30000片; 30000片; 0. 9; 培养皿; 10000个; 10000个; 0. 10; 注射器; 80000支; 80000支; 0. 11; 脱脂棉; 5包; 5包; 0. 12; 滤纸; 25箱; 25箱; 0. 13; PH试纸; 20盒; 20盒; 0. 14; 自封袋; 30000个; 30000个; 0. 15; 毛细吸管; 20盒; 20盒; 0. 16; 细胞培养瓶; 30000个; 30000个; 0. 17; 试管; 5000个; 5000个; 0. 18; 烧杯、量筒、锥形瓶; 10000个; 10000个; 0. 19; 硝酸纤维素膜/PVDF膜/尼龙膜; 5卷; 5卷; 0. 20; 动物饲料; 250t; 250t; 0. 21; 动物垫料; 600t; 600t; 0. 22; 洗衣液; 100kg; 100kg; 0. 23; 含氯消毒片; 100kg; 100kg; 0. 项目主要实验试剂. 1; 碳酸钠; 120kg; 120kg; 0. 2; 碳酸钾; 30kg; 30kg; 0. 3; 碳酸铵; 30kg; 30kg; 0. 4; 碳酸氢钠; 120kg; 120kg; 0. 5; 磷酸钠; 30kg; 30kg; 0. 6; 三磷酸钠; 30kg; 30kg; 0. 7; 磷酸氢二钠; 60kg; 60kg; 0. 8; 磷酸二氢钠; 60kg; 60kg; 0. 9; 磷酸氢二钾; 60kg; 60kg; 0. 10; 磷酸二氢钾; 60kg; 60kg; 0. 11; 氯化钠; 120kg; 120kg; 0. 12; 氯化钾; 60kg; 60kg; 0. 13; 氯化钙; 60kg; 60kg; 0. 14; 氯化铵; 60kg; 60kg; 0. 15; 氯化镁; 30kg; 30kg; 0. 16; 氯化钡; 30kg; 30kg; 0. 17; 三氯化铁; 30kg; 30kg; 0. 18; 三氯化铝; 30kg; 30kg; 0. 19; 三氯化铬; 30kg; 30kg; 0. 20; 三氯化钛; 15kg; 15kg; 0. 21; 硫酸铵; 60kg; 60kg; 0. 22; 硫酸钠; 30kg; 30kg; 0. 23; 硫酸钾; 30kg; 30kg; 0. 24; 硫酸铜; 30kg; 30kg; 0. 25; 硫酸锌; 30kg; 30kg; 0. 26; 硫酸铁; 30kg; 30kg; 0. 27; 硫酸锰; 30kg; 30kg; 0. 28; 硫酸肼; 30kg; 30kg; 0. 29; 硝酸钠; 30kg; 30kg; 0. 30; 硝酸钾; 30kg; 30kg; 0. 31; 硝酸铵; 30kg; 30kg; 0. 32; 硝酸银; 60kg; 60kg; 0. 33; 氟化钠; 30kg; 30kg; 0. 34; 氟化钾; 60kg; 60kg; 0. 35; 氯酸钾; 30kg; 30kg; 0. 36; 溴化钾; 30kg; 30kg; 0. 37; 碘酸钾; 60kg; 60kg; 0. 38; 碘化钾; 60kg; 60kg; 0. 39; 碘化钠; 30kg; 30kg; 0. 40; 碘化汞; 15kg; 15kg; 0. 41; 过氧化氢; 120L; 120L; 0. 42; 过氧化钠; 120kg; 120kg; 0. 43; 过硫酸铵; 30kg; 30kg; 0. 44; 过硫酸钾; 30kg; 30kg; 0. 45; 亚硝酸钠; 30kg; 30kg; 0. 46; 亚硫酸钠; 30kg; 30kg; 0. 47; 亚硫酸氢钠; 30kg; 30kg; 0. 48; 氯化亚铁; 30kg; 30kg; 0. 49; 硫酸亚铁; 30kg; 30kg; 0. 50; 硫酸亚铁胺; 30kg; 30kg; 0. 51; 亚铁氰化钾; 30kg; 30kg; 0. 52; 碘单质; 10kg; 10kg; 0. 53; 铝单质; 10kg; 10kg; 0. 54; 五氧化二磷; 10kg; 10kg; 0. 55; 四硼酸钠; 30kg; 30kg; 0. 56; 硼氢化钠; 30kg; 30kg; 0. 57; 硼氢化钾; 60kg; 60kg; 0. 58; 钼酸铵; 30kg; 30kg; 0. 59; 高锰酸钾; 60kg; 60kg; 0. 60; 重铬酸钾; 60kg; 60kg; 0. 61; 硫氰酸钾; 30kg; 30kg; 0. 62; 硫代硫酸钠; 60kg; 60kg; 0. 63; 铬酸钾; 20kg; 20kg; 0. 64; 硫化钠; 20kg; 20kg; 0. 65; 37%盐酸; 300L; 300L; 0. 66; 98%硫酸; 150L; 150L; 0. 67; 60%硝酸; 150L; 150L; 0. 68; 高氯酸; 40L; 40L; 0. 69; 次氯酸; 10L; 10L; 0. 70; 磷酸; 30L; 30L; 0. 71; 硼酸; 30L; 30L; 0. 72; 氢氧化钠; 50kg; 50kg; 0. 73; 氢氧化钾; 50kg; 50kg; 0. 74; 2%氨水; 300L; 300L; 0. 75; 甲酸; 40L; 40L; 0. 76; 乙酸（冰醋酸）; 50L; 50L; 0. 77; 三氟乙酸; 30L; 30L; 0. 78; 乙二胺四乙酸(EDTA); 60kg; 60kg; 0. 79; 乙二胺四丙酸; 10kg; 10kg; 0. 80; 巯基乙酸; 10L; 10L; 0. 81; 柠檬酸; 40kg; 40kg; 0. 82; 酒石酸; 60kg; 60kg; 0. 83; 草酸; 20kg; 20kg; 0. 84; 磺基水杨酸; 20kg; 20kg; 0. 85; 三氟甲磺酸; 20kg; 20kg; 0. 86; 没食子酸; 20kg; 20kg; 0. 87; 枸橼酸; 30kg; 30kg; 0. 88; 抗坏血酸（维生素C）; 20kg; 20kg; 0. 89; 十二烷基苯磺酸; 10L; 10L; 0. 90; 乙胺; 10L; 10L; 0. 91; 巯基乙胺; 10L; 10L; 0. 92; 三乙胺; 15L; 15L; 0. 93; 乙二胺; 10L; 10L; 0. 94; 三乙基四胺; 15L; 15L; 0. 95; 乙醇胺; 30L; 30L; 0. 96; 三乙醇胺; 20L; 20L; 0. 97; 苯胺; 10L; 10L; 0. 98; 二苯胺; 5L; 5L; 0. 99; 吡啶; 5L; 5L; 0. 100; N,N-二甲基苯胺; 10L; 10L; 0. 101; N,N,N',N'-四甲基乙二胺（TEMED）; 10kg; 10kg; 0. 102; 苯酚; 10kg; 10kg; 0. 103; 对氨基苯酚; 10kg; 10kg; 0. 104; 邻苯二酚; 10kg; 10kg; 0. 105; 对苯二酚; 20kg; 20kg; 0. 106; 硫脲; 20kg; 20kg; 0. 107; 甲酸铵; 15kg; 15kg; 0. 108; 乙酸铵; 20kg; 20kg; 0. 109; 乙酸钠; 20kg; 20kg; 0. 110; 盐酸羟胺; 60kg; 60kg; 0. 111; 乙二胺四乙酸二钠; 30kg; 30kg; 0. 112; 乙二胺四丙酸; 30kg; 30kg; 0. 113; 草酸钠; 15kg; 15kg; 0. 114; 草酸铵; 60kg; 60kg; 0. 115; 草酸三氢钾; 60kg; 60kg; 0. 116; 柠檬酸钠; 60kg; 60kg; 0. 117; 柠檬酸三钠; 45kg; 45kg; 0. 118; 水杨酸钠; 15kg; 15kg; 0. 119; 苯甲酸钠; 10kg; 10kg; 0. 120; 二苯胺磺酸钠; 30kg; 30kg; 0. 121; 邻苯二甲酸氢钾; 15kg; 15kg; 0. 122; 枸橼酸氢二钾; 15kg; 15kg; 0. 123; 茜素磺酸钠; 15kg; 15kg; 0. 124; 二巯基丙磺酸钠; 15kg; 15kg; 0. 125; 十二烷基硫酸钠; 10kg; 10kg; 0. 126; 十二烷基苯磺酸钠; 10kg; 10kg; 0. 127; 甲醇; 450L; 450L; 0. 128; 75%乙醇; 20L; 20L; 0. 129; 98%乙醇; 3850L; 3850L; 0. 130; 乙二醇; 10L; 10L; 0. 131; 异丙醇; 35L; 35L; 0. 132; 异丁醇; 10L; 10L; 0. 133; 正丙醇; 10L; 10L; 0. 134; 丙三醇; 30L; 30L; 0. 135; 正丁醇; 10L; 10L; 0. 136; 巯基乙醇; 10L; 10L; 0. 137; 二硫苏糖醇（DTT）; 10L; 10L; 0. 138; 乙腈; 200L; 200L; 0. 139; 乙醚; 10L; 10L; 0. 140; 石油醚; 80L; 80L; 0. 141; 甲基叔丁基醚; 10L; 10L; 0. 142; 聚乙二醇辛基苯基醚（riton X-100）; 5L; 5L; 0. 143; 甲酸甲酯; 10L; 10L; 0. 144; 乙酸乙酯; 80L; 80L; 0. 145; 乙酸酐; 10L; 10L; 0. 146; 丙酮; 10L; 10L; 0. 147; 丁酮; 5L; 5L; 0. 148; 四氯化碳; 10L; 10L; 0. 149; 正己烷; 40L; 40L; 0. 150; 二甲基亚砜（DMSO）; 15L; 15L; 0. 151; 四氢呋喃（THF）; 15L; 15L; 0. 152; N,N-二甲基甲酰胺（DMF）; 10L; 10L; 0. 153; 苯; 5L; 5L; 0. 154; 甲苯; 5L; 5L; 0. 155; 二甲苯; 30L; 30L; 0. 156; 间二硝基苯; 5L; 5L; 0. 157; 丙烯酰胺; 1L; 1L; 0. 158; 溴化乙锭; 1g; 1g; 0. 159; Goldview（核酸染料）--吖啶橙; 1mL; 1mL; 0. 160; 焦碳酸二乙酯; 200mL; 200mL; 0. 161; 二氨基联苯胺（DAB）; 5g; 5g; 0. 162; 10%叠氮钠溶液; 100mL; 100mL; 0. 163; 对硝基苯酚; 250g; 250g; 0. 164; 三硝基苯酚; 5g; 5g; 0. 165; 甲基红; 250g; 250g; 0. 166; 甲基橙; 250g; 250g; 0. 167; 可溶性淀粉; 8kg; 8kg; 0. 168; 二甲酚橙; 250g; 250g; 0. 169; 铬黑T; 250g; 250g; 0. 170; 石蕊指示剂; 250g; 250g; 0. 171; 酚酞; 250g; 250g; 0. 172; 二溴邻甲酚磺酞; 250g; 250g; 0. 173; 甲酚红; 250g; 250g; 0. 174; 亚甲基蓝; 250g; 250g; 0. 175; 刚果红; 250g; 250g; 0. 176; 姜黄素; 250g; 250g; 0. 177; 钙羧酸指示剂; 250g; 250g; 0. 178; 茜素红; 250g; 250g; 0. 179; 钙黄绿素; 250g; 250g; 0. 180; 百里酚; 250g; 250g; 0. 181; 溴百里酚蓝; 250g; 250g; 0. 182; 溴酚蓝; 250g; 250g; 0. 183; 溴酚红; 250g; 250g; 0. 184; 溴甲酚绿; 250g; 250g; 0. 185; 1，10-邻二氮菲; 250g; 250g; 0. 186; 丽春红染液; 100ml; 100ml; 0. 187; 苏木素伊红染色剂; 100ml; 100ml; 0. 188; 茚三酮; 100g; 100g; 0. 189; 水合氯醛/戊巴比妥/苯巴比妥/硫喷妥钠/巴比妥钠; 1.5kg; 1.5kg; 0. 190; 速眠新注射液; 300ml; 300ml; 0. 191; 中药材; 900kg; 900kg; 0. 主要细胞使用情况. 1; HepG2株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 2; Hela株细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 3; MCF7株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 4; SW480株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 5; A549株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 6; NK-92株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 7; PANC-1株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 8; HL-60株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 9; KB株细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 10; SP2/0小鼠骨髓瘤细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 11; 4T1小鼠乳腺癌细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 12; Jensen大鼠肉瘤细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 13; S180小鼠肉瘤细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 14; H22小鼠肝癌细胞; 2.5×108个/a; 2.5×108个/a; 0. 15; PC12大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 16; JAA-F11(小鼠B细胞); 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 17; Clone M-3小鼠黑素瘤细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 18; WEHI-3小鼠血细胞; 1×1011个/a; 1×1011个/a; 0. 实验动物饲养情况. 1; 犬; 304只/a; 304只/a; 0. 2; 兔子; 900只/a; 900只/a; 0. 3; 豚鼠; 1890只/a; 1890只/a; 0. 4; 大鼠; 72000只/a; 72000只/a; 0. 5; 小鼠; 72000只/a; 72000只/a; 0. 2.5项目公用工程 1、供电 本项目用电由市政电网供给。 2、给排水 给水：项目由园区市政管网供给，本项目用水包括地面拖洗用水、清洗用水（实验服、试验器皿、笼具）、试剂调配用水、纯水制备用水以及员工生活用水。 ①地面拖洗用水：用水量为0.0065m3/d（1.95m3/a），损耗水量为0.0013m3/d（0.39m3/a），废水量为0.0052m3/d（1.56m3/a）。 ②清洗用水（实验服、试验器皿、笼具）：实验服清洗用水量为0.6m3/d（180m3/a），损耗水量为0.12m3/d（36m3/a），废水量为0.48m3/d（144m3/a）。试验器皿清洗用水量为1m3/d（300m3/a），损耗水量为0.2m3/d（60m3/a），废水量为0.8m3/d（240m3/a）。笼具清洗用水量为0.2m3/d（60m3/a），损耗水量为0.04m3/d（12m3/a），废水量为0.16m3/d（48m3/a）。 - ③试剂调配用水：用水量为0.7m3/d（210m3/a），试剂调配水全部进入动物体内不外排。 - ④纯水制备用水：用水量为1.4m3/d（420m3/a），纯水量为0.7m3/d（210m3/a），除盐浓水量为0.7m3/d（210m3/a）。 - ⑤生活用水：本项目劳动定员31人，均在厂内住宿，不在厂内就餐，员工生活用水定额参考《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017），用水量取120L/人·d，则项目生活用水量为3.72m3/d（1116m3/a）。 排水： ①地面拖洗废水和清洗废水 项目地面拖洗水经化粪池处理后和清洗废水经污水调解+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池处理后与地面拖洗废水一起经化粪池处理后排入瑶湖污水处理厂。 ②生活废水 生活废水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为2.976m3/d（892.8m3/a）。 项目pH、氨氮、TN、TP、CODcr、BOD5、SS可以达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，粪大肠菌群数（MPN/L）、LAS、总余氯可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准，由园区污水管网排入瑶湖污水处理厂，污水处理厂排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目全厂水平衡分析见下表，见图2-1。 表2-8 全厂水平衡一览表（m3/d） 序号; 用水项目; 进水; 出水. 用水量; 新鲜水量; 纯水量; 损耗量; 排放量; 纯水; 除盐 浓水. 1; 员工生活; 3.72; 3.72; 0; 0.744.; 2.976; 0; 0. 2; 地面拖洗; 0.0065; 0.0065; 0; 0.0013; 0.0052; 0; 0. 3; 清洗; 实验服; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0.48; 0; 0. 4; 实验器皿; 1; 1; 0; 0.2; 0.8; 0; 0. 5; 笼具; 0.2; 0.2; 0; 0.04; 0.16; 0; 0. 6; 试剂调配; 0.7; 0; 0.7; 0.7; 0; 0; 0. 7; 制纯水; 1.4; 1.4; 0; 0; 0; 0.7; 0.7. 8; 总计; 7.6265; 1.4; 0.7; 1.8053; 4.4212; 0.7; 0.7. 图2-1 水平衡图（单位m3/d） 2.6主要生产工艺及污染物产出环节 1.1动物实验和药物实验工艺流程及工艺说明： 本项目实验内容视检测方案而定，主要包括药物的分析检测、动物实验（药物药效和毒理实验）、药物的制剂实验。 动物实验、药物分析检测和药物的制剂实验主要是针对供药单位提供的药品和实验方案进行具体实验，实验方案包括：①通过动物实验得出药物对某种疾病的资料效果；②通过样品前处理、分析得出药物的理化性质；③通过小规模制剂实验判断不同性状（固态或液态）的同种药物对某种疾病治疗效果的影响。 （1）动物接收、饲养 本项目所有实验所使用的犬、兔、豚鼠、大鼠和小鼠等，接收后先经隔离检疫，合格后再利用动物培养系统饲养，动物定时定量饲喂，定期更换垫料（包含粪便，动物生活、排泄均在垫料中），饲养一段时间后，再用于后续实验研究。在饲养过程，死亡的小动物密封包装后暂存于冰箱中，定期委托持有许可证的动物尸体机构处理。 （2）动物实验 药理学实验：药理学实验准备阶段，从笼具中取出实验动物后将其麻醉，头部固定于立体定位仪上；实验操作阶段，实验人员自备接种的细胞，将细胞注射入皮下后，观察成瘤或摄入细胞的活性，之后给予药物（供药单位提供），研究该药物对疾病的治疗效果及对动物的毒性作用。 实验善后：实验场所定期喷洒84消毒液进行灭菌；外排清洗废水采用含氯消毒片预处理；实验动物死后密封包装储存于冰箱中，定期委托持有许可证的动物尸体机构处理。 （3）药物分析/药理实验 本项目接收药物样品后，经过药物前处理、分析检测后可得到药物的各种理化性质。 本项目纯水全部用于调配药物或试剂，不外排。 动物实验和药物试验过程产生的污染为：动物恶臭（G1，NH3、H2S、臭气浓度）、前处理废气（G2，非甲烷总烃等）；清洗废水（W1）；饲养废弃物（S1，废饲料、废垫料）、实验废弃物（S2，废注射器、废防护用品）、实验动物尸体（S3）；风机工作噪声（N）。 ①动物（含细胞）实验流程图 - ②药物分析检测流程图 注：N-噪声，W-废水，S-固废 1.2 药物制剂实验工艺流程简单说明： 选取炮制好的中药材，无需清洗，用样品粉碎机进行粉碎，即可进入药物提取实验。提取分为水提取法和醇提取法，如下： （1）水提取法 试验前将药材用水浸泡一段时间，再进行水提（煎煮），对水提好的药液进行过滤，并浓缩药液，用水沉方式对浓缩的药液进行二次除杂，然后进行再过滤，浓缩得到浸膏；根据不同剂型的特点，浓缩后的浸膏处理方法不同：浓缩分离后的稠膏可用于制固体药剂或液体药剂。 （2）醇提取法 将拣选好的药材用乙醇浸渍提取48小时，将乙醇浸渍好的药液进行过滤，浓缩药液，并回收乙醇，用醇沉方式对浓缩的药液进行二次除杂，然后进行再过滤，浓缩得到浸膏，并回收乙醇；根据不同剂型的特点，浓缩后的浸膏处理方法不同：浓缩分离后的浸膏可用于制固体药剂，液体药剂。 该过程会产生提取废气（G3，乙醇以非甲烷总烃计）、药渣（S5）和粉碎废气，由于粉碎机全密闭，且药材用量较少，该废气通过无组织排放，本评价仅定性分析。 过滤得到的乙醇提取液经过旋转蒸发仪进行回收，回收效率约70%，回收乙醇可循环利用，定期补充乙醇即可。 得到不同状态的药物后，进行动物实验，根据摄入的药物对动物的治疗效果，得出药物性状对治疗效果的影响。 - ③制剂实验工艺流程 注：N-噪声，G-废气，S-固废 1.3 纯水制备工艺流程简单说明： 项目共设置3套纯水系统，生产能力为0.5t/h的纯水制备系统，生产的纯水通过管道输送。纯水制备系统工艺采用二级反渗透。 本项目采用的反渗透膜更换周期为1~2年，该系统具有出水质量高、连续生产、使用方便、不用酸碱、不污染环境、占地面积小、运行经济等一系列优点。更换过程会产生废反渗透膜。 - ④纯水制备工艺流程 表2-8 项目主要污染物来源、排放方式一览表 时段; 污染因子; 污染物名称; 污染物种类; 排放. 营 运 期; 废水; W1清洗废水; 实验服清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、LAS、粪大肠菌群数、总余氯; 间断. 器皿清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总余氯; 间断. 笼具清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、粪大肠菌群数、总余氯; 间断. W2地面拖洗废水; CODCr、SS; 间断. 纯水制备清下水; 盐分; 间断. 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 间断. 废气; 动物恶臭（G1）; NH3、H2S、臭气浓度; 有组织. 前处理废气（G2）; 非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl; 有组织. 提取废气（G3）; VOCs（乙醇）以非甲烷总烃计; 有组织. 噪声; 风机噪声（N）; 等效A声级; 间断. 固废; 饲养废弃物（S1）; 废饲料、废垫料（包含粪便等）; 间断. 实验废弃物（S2）; 废手套、废器皿、废空瓶、废注射器、废消毒包装物、废液; 间断. 实验动物尸体（S3）; 正常动物尸体、病死动物尸体、药物实验致死动物尸体; 间断. 制剂残渣（S4）; 药渣; 间断. 纯水制备; 废反渗透膜; 间断. 生活垃圾; 纸、塑料袋、果皮等; 间断. 2.7 项目变更情况说明 根据中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），对本次变动进行判定，判定结果见下表： 表2-9 项目变更情形对比表 项目; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变化; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 无变化; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目废气排放口由63m增加为70m，未导致排气筒高度降低; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 综上，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环 办环评函[2020]688号），本项目无重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况

项目运营期主要污染物、污染物处理及排放情况见表3-1。 表3-1主要污染源、污染物处理和排放 类别; 污染源; 主要污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 废气; 有组织; 动物恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 室内负压收集+63m高排气筒（DA001）直接排放; 室内负压收集+70m高排气筒（DA001）直接排放. 醇提; 非甲烷总烃; 通风橱+63m高排气筒（DA002）直接排放; 通风橱+70m高排气筒（DA002）直接排放. 前处理; 非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl. 实验室边界无组织; 氨、硫化氢、臭气浓度; 项目边界设置100m卫生防护距离; 项目边界设置100m卫生防护距离. 非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl. 实验室区域内无组织; 非甲烷总烃; /; /. 废水; 清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠杆菌、LAS、总余氯; 2m3/d（污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池）组合工艺; 2m3/d（污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池）组合工艺. 生活废水+地面拖洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 4m3/d化粪池; 4m3/d化粪池. 噪声; 生产设备; 噪声; 采取消声、减震、隔声等措施; 采取消声、减震、隔声等措施. 固体废物; 生产生活; 一般固废; 正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置，废反渗透膜、中药渣外售综合利用; 正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置，废反渗透膜、中药渣外售综合利用. 危险固废; 实验废弃物、潜在危害饲养废弃物交由有危废处置资质单位处理; 实验废弃物、潜在危害饲养废弃物交由有危废处置资质单位处理. 动物尸体; 病死动物尸体、药理学动物尸体交由有危废处置资质单位处理，动物尸体委托持有许可证的动物尸体机构处理; 病死动物尸体、药理学动物尸体交由有危废处置资质单位处理，动物尸体委托持有许可证的动物尸体机构处理. 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一清运处理; 收集后由当地环卫部门统一清运处理. 3.1污染物来源 3.1.1废水污染源、污染物及其排放情况 项目pH、氨氮、TN、TP、CODcr、BOD5、SS可以达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，粪大肠菌群数（MPN/L）、LAS、总余氯可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准，由园区污水管网排入瑶湖污水处理厂，污水处理厂排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3.1.2废气污染源、污染物及其处理和排放流程 1、有组织废气 本项目动物饲养产生氨、硫化氢、臭气浓度经过室内负压收集后由1根70m高排气筒（DA001）直接排放；前处理和醇提废气产生的非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl经过通风橱收集后由1根70m高排气筒（DA002）直接排放。 2、无组织废气 未收集的废气加强车间通风。 3.1.3 噪声来源及其排放情况 项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。 采取消声、减震、隔声等措施。 3.1.4固体废物来源及其处理处置情况 1、建立环境管理台账制度，固体废物产生情况及处置去向如下： 正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置，废反渗透膜、中药渣外售综合利用。实验废弃物、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体委托具备《危险废物经营许可证》资质且核准经营危险废物类别相符的单位集中处理。 2、生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。 3.2其他环境保护设施 3.2.1 环境管理机构设置及有关环境管理制度 1）建设单位需设专门的环境管理部门，安排专门环保人员，负责项目运行过程中环境管理、环境监控等工作，并受项目所在地主管部门、生态环境部门的监督和指导。 2）安排专人定期对环保设施进行检查、维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行。 3）定期对员工进行环境保护教育、培训，提高员工的环保意识。 3.2.2 环保设施建设与运行情况 中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目竣工环境保护验收监测报告基本落实了环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施要求，环保设施的运行及为维护由公司专职人员负责，排气筒高度由原来63m改为70m，主要环保设施包括室内负压收集+70m高排气筒（DA001）、通风橱+70m高排气筒（DA002），4m3/d化粪池、2m3/d（污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池）组合工艺，一般固废间，危废暂存间，动物尸体暂存房验收期间各项环保设施正常运转。 3.2.3 其他环境保护设施 具体的环保投资见表3-2。 表3-2 环保投资项目 产污 环节; 环评治理措施; 实际治理措施; 项目环保投资估算（万元）; 项目实际投资金额（万元）. 废气; 负压收集+63m高排气筒、通风橱+63m高排气筒; 负压收集+70m高排气筒、通风橱+70m高排气筒; 10; 15. 废水; 4m3/d化粪池、2m3/d（污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池）组合工艺; 4m3/d化粪池、2m3/d（污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池）组合工艺; 20; 20. 噪声; 采取消声、减震、隔声等措施; 采取消声、减震、隔声等措施; 4; 4. 固废; 一般固废间、危废暂存间、动物尸体暂存房; 一般固废间、危废暂存间、动物尸体暂存房; 10; 10. 地下水; 将全厂划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，各区域分别采用相应的防治措施。; 重点防渗区（动物尸体暂存房、危废暂存间、污水处理设施）、一般防渗区（一般固废间、化粪池）和简单防渗区（其他区域）; 6; 6. 合计; 50; 55.

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

4.1 建设项目环境影响报告表的主要结论与建议 4.1.1 废水污染防治要求 本项目清洗废水经管道收集后排入“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”组合工艺处理，生活污水、地面拖洗废水经管道收集后由化粪池预处理，两股废水分别处理达到达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值后一并由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂深度处理；清下水由市政污水管网直接排入瑶湖污水处理厂，尾水排入赣江南支。 4.1.2 废气污染防治要求 动物饲养废气经过室内负压收集后由1根63m高排气筒（DA001）直接排放，前处理和醇提废气经过通风橱收集后，由1根63m高排气筒（DA002）直接排放。项目前处理过程产生的废气主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl，提取过程产生的污染物主要为乙醇（VOCs以非甲烷总烃表征），其排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求，无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值要求。厂房内无组织NHMC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。 4.1.3 噪声污染防治要求 选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。 4.1.4 固废污染防治措施 正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置，废反渗透膜、中药渣外售综合利用。实验废弃物、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体委托具备《危险废物经营许可证》资质且核准经营危险废物类别相符的单位集中处理。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。采取以上措施后，本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，处理率为100%，对周围环境影响较小。 4.2 环境影响评价批复的要求 根据高新技术产业开发区管理委员会城市管理局《关于中山大学南昌研究院生物医药研究中心项目环境影响报告表的批复》（洪高新管城审批字〔2022〕46号），确定对该项目环保主要要求如下： 1、 清洁生产要求。项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平，积极推行清洁生产，提高项目清洁生产水平。 2、环境风险防范要求。项目涉及安全、消防等方面事项应报请安全、消防等行政部门审批，并按照安全、消防等行政管理部门的要求进行设计、建设。 3、废水污染防治要求。实施雨污（废）分流。项目运营期产生的生活污水、地面拖洗废水经化粪池处理，清洗废水经“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”工艺处理，处理达标后由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂。 4、废气污染防治要求。项目运营期主要为试验过程产生的药物前处理和醇提废气、动物饲养废气等。动物饲养废气经负压收集后，经1根63m高排气筒排放；项目前处理和醇提废气经通风橱收集后，经1根63m高排气筒排放。工序未收集的无组织废气，应加强厂区通风，降低无组织废气排放对厂区内部及周边环境的不利影响。 5、噪声污染防治要求。选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。 6、固体废物分类处置及综合利用。应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固废收集、处置和综合利用措施。项目产生的实验废弃物、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体、污水处理污泥等危险废物交由有资质单位处理；正常动物尸体委托持有许可证的动物尸体机构处理；正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置；废防渗膜、中药渣均外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运。 危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设；一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 7、排污口规范化要求。按国家和我省排污口规范化要求规范排污口建设，设置各类排污口环保标识。 8、地下水防治措施。项目应采取分区防渗等措施减轻对地下水和土壤的影响。 9、项目周边规划控制要求。以项目边界为起点设置100m卫生防护距离，你司应配合高新区规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离内不得建设住宅、学校、医院等环境敏感点，避免废气造成的不利环境影响。

表五  验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 各项污染物具体测定方法见表5-1。 表5-1 监测方法一览表 序号; 检测类别; 项目名称; 检测方法; 使用仪器; 检出限. 1; 水和废水; pH; 水质pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pH计; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017); /; 4mg/L. 3; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009); 可见分光光度计 (YH-S-010); 0.025mg/L. 4; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89); 万分之一天平 (YH-S-014); /. 5; 五日化学需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(HJ 505-2009); 溶解氧测定仪 （YH-S-029）; 0.5mg/L. 6; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012）; 双光束紫外可见分光光度计 (YH-S-011); 0.05mg/L. 7; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法（GB 11893-89）; 可见分光光度计 （YH-S-009）; 0.01mg/L. 8; 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(HJ347.2-2018）; 生化培养箱 （YH-S-021）; 20MPN/L. 9; 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB7494-1987）; 可见分光光度计（YH-S-010）; 0.05mg/L. 10; 总余氯; 水质 游离氯和总氯得测定 N,N 一二乙基-1,4 一本二胺分光光度法（HJ586-2010）; 可见分光光度计（YH-S-009）; 0.004mg/L. 11; 环境空气与废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）; 可见分光光度计（YH-S-009）; 0.25mg/m3. 12; 0.01mg/m3. 13; 硫化氢; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003 年）第三 篇 第一章 第十一节 第二法亚甲基蓝分光光度法; 可见分光光度计（YH-S-009）; 0.001mg/m3. 14; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003 年）第五篇 第四章 第十节 第三法 亚甲基蓝分光光度法; 可见分光光度计（YH-S-009）; 0.01mg/m3. 15; 臭气浓度*; 环境空气和废气 臭气的测定 三点 比较式臭袋法 HJ 1262-2022; /; 10无量纲. 16; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017）; 气相色谱仪 （YH-S-004）; 0.07mg/m3. 17; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）; 气相色谱仪 （YH-S-004）; 0.07mg/m3. 18; 苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010）; 气相色谱 （YH-S-004）; 0.0015mg/m3. 19; 甲醇; 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999）; 气相色谱 （YH-S-004）; 0.5mg/m3. 20; 硫酸雾; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003 年）第五篇 第四章 第四节 第一法 铬酸钡分光光度法; 可见分光光度计（YH-S-010）; 5mg/m3. 21; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016); 离子色谱 （YH-S-006）; 0.005mg/m3. 22; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014）; 全自动智能烟 尘（气）仪 （YH-S-003）; 3mg/m3. 23; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009）及修改单; 可见分光光度 计（YH-S-009）; 0.005mg/m3. 24; 氯化氢; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法（HJ 548-2016）; /; 2mg/m 3. 25; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016）; 离子色谱（YH-S-006）; 0.02mg/m3. 26; 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008）; 噪声计 （YH-C-061）; /. 5.2 监测质量保证措施 1、严格执行生态环境部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法，实施检测全过程的质量控制。 2、所有检测分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算 的全过程均按照相关技术规范的要求进行。 5、样品采取平行双样测定方式进行质量控制，其样品质控样分析结果在质控要求范围内。 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

表六 验收监测内容

采用资料收集、实地踏勘论证的方法，以建设项目环境影响报告表、批复为依据，对项目污染源及其环保设施进行监测、检查和验收。 验收监测方案 1、有组织排放废气监测 （1）排气筒DA001 监测点位：排气筒DA001出口； 监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度* 监测频次：3次/天，监测2天。 （1）排气筒DA002 监测点位：排气筒DA002出口； 监测项目：非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢 监测频次：3次/天，监测2天。 2、无组织排放废气监测 监测点位：厂界上风向检测点 WQ01、厂界下风向（WQ02、WQ03、WQ04） 监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度*、非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢 监测频次：3次/天，监测2天。 3、废水监测 监测点位：废水总排口（DW001）； 监测项目：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总余氯 监测频次：4次/天，监测2天。 4、噪声监测 监测点位：沿厂界四周共布设4个监测点位（N1～N4）； 监测项目：Leq； 监测频次：昼、夜各监测1次，监测2天。

表七 验收监测结果及分析

7.1 监测期间工况调查 根据现场调查及厂方提供的资料，验收时实际能够达到环评产能。 7.2 污染源排放监测结果 7.2.1 有组织废气排放监测结果及分析 项目有组织排放废气监测结果见下表。 表7-1 有组织废气监测结果一览表 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 排气筒高度/m. ①; ②; ③. 有组织废气排放口FQ01; 2024年 5月8日; 烟气参数; 烟温（℃）; 24; 24; 24; 70. 流速（m/s）; 3.0; 3.0; 3.0. 含湿量（%）; 4.5; 4.5; 4.5. 烟气流量（m3/h）; 1.10×104; 1.10×104; 1.10×104. 标干流量（Nm3/h）; 9.62×103; 9.62×103; 9.62×103. 氨; 实测浓度mg/m3; 3.22; 3.89; 3.34. 排放速率kg/h; 3.10×10-2; 3.74×10-2; 3.21×10-2. 硫化氢; 实测浓度mg/m3; 7.97×10-2; 7.57×10-2; 7.77×10-2. 排放速率kg/h; 7.67×10-4; 7.28×10-4; 7.47×10-4. 臭气浓度*; 733; 635; 635. 2024年 5月9日; 烟气参数; 烟温（℃）; 29; 29; 30. 流速（m/s）; 3.0; 3.2; 3.0. 含湿量（%）; 4.2; 4.2; 4.2. 烟气流量（m3/h）; 1.11×104; 1.18×104; 1.11×104. 标干流量（Nm3/h）; 9.57×103; 1.02×104; 9.55×103. 氨; 实测浓度mg/m3; 3.29; 3.4389; 3.40. 排放速率kg/h; 3.15×10-2; 3.50×10-2; 3.25×10-2. 硫化氢; 实测浓度mg/m3; 7.66×10-2; 7.51×10-2; 7.60×10-2. 排放速率kg/h; 7.33×10-4; 7.62×10-4; 7.26×10-4. 臭气浓度*; 412; 733; 635. 有组织废气排放口FQ02; 2024年 5月8日; 烟气参数; 烟温（℃）; 31; 32; 32; 70. 流速（m/s）; 3.2; 3.1; 3.1. 含湿量（%）; 4.6; 4.5; 4.5. 烟气流量（m3/h）; 1.16×104; 1.12×104; 1.12×104. 标干流量（Nm3/h）; 9.16×103; 9.50×103; 9.45×103. 非甲烷总烃; 实测浓度mg/m3; 8.63; 7.52; 7.70. 排放速率kg/h; 7.91×10-2; 7.14×10-2; 7.27×10-2. 苯; 实测浓度mg/m3; 1.79×10-2; 1.74×10-2; 1.33×10-2. 排放速率kg/h; 1.64×10-4; 1.65×10-4; 1.26×10-4. 甲醇; 实测浓度mg/m3; 7.73; 7.38; 8.10. 排放速率kg/h; 7.08×10-2; 7.96×10-2; 7.65×10-2. 硫酸雾; 实测浓度mg/m3; 19.6; 18.0; 17.2. 排放速率kg/h; 1.79; 1.71; 1.63. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 65; 74; 68. 排放速率kg/h; 0.595; 0.703; 0.643. 氯化氢; 实测浓度mg/m3; 5.98; 3.49; 4.91. 排放速率kg/h; 5.48×10-2; 3.31×10-2; 4.64×10-2. 2024年 5月9日; 烟气参数; 烟温（℃）; 34; 34; 34. 流速（m/s）; 5.5; 4.9; 3.1. 含湿量（%）; 4.6; 4.6; 4.6. 烟气流量（m3/h）; 1.98×104; 1.77×104; 1.12×104. 标干流量（Nm3/h）; 1.67×104; 1.50×104; 9.46×103. 非甲烷总烃; 实测浓度mg/m3; 8.24; 8.79; 8.53. 排放速率kg/h; 1.38×10-1; 1.32×10-1; 8.07×10-2. 苯; 实测浓度mg/m3; 2.27×10-2; 1.89×10-2; 2.07×10-2. 排放速率kg/h; 3.79×10-4; 2.84×10-4; 1.96×10-4. 甲醇; 实测浓度mg/m3; 7.20; 6.64; 8.19. 排放速率kg/h; 1.20×10-1; 9.96×10-2; 7.75×10-2. 硫酸雾; 实测浓度mg/m3; 18.9; 16.8; 16.4. 排放速率kg/h; 3.16; 2.52; 1.55. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 59; 70; 62. 排放速率kg/h; 0.985; 1.05; 0.587. 氯化氢; 实测浓度mg/m3; 3.38; 5.08; 5.24. 排放速率kg/h; 5.65×10-2; 7.62×10-2; 4.96×10-2. 验收监测期间，非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准限值要求。 7.2.2 无组织废气排放监测结果及分析 项目无组织排放废气监测结果见下表。 表7-1 无组织废气监测结果一览表 采样点位、采样时间及检测频次; 臭气浓度 *(无量纲); 氨(mg/m3); 硫化氢(mg/m3); 非甲烷总烃(mg/m3); 苯(mg/m3); 甲醇(mg/m3); 硫酸雾(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 氯化氢(mg/m3). 厂界上风向检测点 WQ01; 2024.05.08; 第一次; ＜10; 0.088; 5.93×10-3; 0.48; ND; ND; ND; 0.029; ND. 第二次; ＜10; 0.095; 6.33×10-3; 0.47; ND; ND; ND; 0.031; ND. 第三次; ＜10; 0.093; 5.34×10-3; 0.42; ND; ND; ND; 0.034; ND. 2024.05.09; 第一次; ＜10; 4.0; 5.91×10-3; 0.42; ND; ND; ND; 0.032; ND. 第二次; ＜10; 4.0; 6.27×10-3; 0.44; ND; ND; ND; 0.034; ND. 第三次; ＜10; 4.0; 7.17×10-3; 0.46; ND; ND; ND; 0.038; ND. 厂界下风向检测点 WQ02; 2024.05.08; 第一次; ＜10; 0.090; 7.93×10-3; 0.87; ND; ND; 1.08×10-2; 0.038; ND. 第二次; ＜10; 0.095; 7.49×10-3; 0.81; ND; ND; 1.08×10-2; 0.041; ND. 第三次; ＜10; 0.090; 8.39×10-3; 0.82; ND; ND; 9.13×10-3; 0.044; ND. 2024.05.09; 第一次; ＜10; 0.100; 8.05×10-3; 0.86; ND; ND; 1.10×10-2; 0.042; ND. 第二次; ＜10; 0.101; 7.99×10-3; 0.90; ND; ND; 1.10×10-2; 0.036; ND. 第三次; ＜10; 0.105; 7.60×10-3; 0.88; ND; ND; 1.04×10-2; 0.038; ND. 厂界下风向检测点 WQ03; 2024.05.08; 第一次; ＜10; 0.098; 1.08×10-2; 1.25; ND; ND; 4.38×10-2; 0.073; ND. 第二次; ＜10; 0.105; 1.12×10-2; 1.24; ND; ND; 4.71×10-2; 0.077; ND. 第三次; ＜10; 0.109; 1.16×10-2; 1.20; ND; ND; 4.60×10-2; 0.074; ND. 2024.05.09; 第一次; ＜10; 0.280; 1.09×10-2; 1.20; ND; ND; 4.45×10-2; 0.076; ND. 第二次; ＜10; 0.269; 1.27×10-2; 1.22; ND; ND; 4.73×10-2; 0.063; ND. 第三次; ＜10; 0.280; 1.22×10-2; 1.21; ND; ND; 4.42×10-2; 0.074; ND. 厂界下风向检测点 WQ04; 2024.05.08; 第一次; ＜10; 0.283; 8.06×10-3; 0.86; ND; ND; 9.28×10-3; 0.061; ND. 第二次; ＜10; 0.258; 6.62×10-3; 0.94; ND; ND; 1.15×10-2; 0.058; ND. 第三次; ＜10; 0.266; 6.94×10-3; 0.82; ND; ND; 1.16×10-2; 0.055; ND. 2024.05.09; 第一次; ＜10; 0.112; 6.77×10-3; 0.85; ND; ND; 9.34×10-3; 0.065; ND. 第二次; ＜10; 0.111; 7.57×10-3; 0.82; ND; ND; 1.02×10-2; 0.050; ND. 第三次; ＜10; 0.114; 7.46×10-3; 0.86; ND; ND; 1.03×10-2; 0.060; ND. 本次验收监测结果表明，无组织废气非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、氮氧化物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准限值要求。 7.2.3 噪声排放监测结果及分析 项目厂界噪声监测结果见下表。 表7-5 厂界噪声监测结果一览表，单位：dB（A） 日期; 2024.05.08; 2024.05.09. 采样点位; 昼间[dB(A)]; 夜间 [dB(A)]; 昼间 [dB(A)]; 夜间 [dB(A)]. 厂界东外 1 米处 N1; 55.7; 43.7; 54.8; 42.5. 厂界南外 1 米处 N2; 53.4; 45.9; 55.1; 46.4. 厂界西外 1 米外 N3; 52.9; 42.3; 53.7; 43.2. 厂界北外 1 米外 N4; 56.1; 44.4; 51.9; 44.9. 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 7.2.4 废水排放监测结果及分析 项目废水监测结果见下表。 表7-6 废水监测结果一览表，单位：mg/L 项目/采样点位; 废水进口FS01. 采样时间; 2024.05.08; 2024.05.09. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 7.22; 7.09; 7.34; 7.28; 7.07; 7.15; 7.36; 7.20. 化学需氧量; 184; 172; 180; 170; 181; 178; 182; 175. 氨氮; 18.3; 16.2; 17.4; 19.1; 18.7; 20.6; 16.3; 17.9. 五日生化需氧量; 76.8; 72.9; 78.4; 69.5; 80.1; 73.2; 76.5; 78.0. 悬浮物; 40; 37; 39; 42; 34; 44; 39; 47. 粪大肠菌群（MPN/L）; ≥24000; ≥24000; ≥24000; ≥24000; ≥24000; ≥24000; ≥24000; ≥24000. 总磷; 2.06; 2.25; 2.18; 2.14; 1.95; 1.94; 2.06; 1.84. 总氮; 28.6; 27.0; 26.0; 29.8; 29.7; 27.4; 29.3; 27.7. 阴离子表面活性剂; 1.05; 1.14; 1.06; 1.20; 1.11; 1.02; 1.15; 1.17. 总余氯; 1.62; 1.62; 0.54; 0.67; 0.72; 0.68; 0.66; 0.74. 项目/采样点位; 废水排放口FS02. 采样时间; 2024.05.08; 2024.05.09. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 6.85; 6.72; 6.64; 6.83; 6.67; 6.91; 6.82; 6.73. 化学需氧量; 38; 34; 39; 32; 36; 30; 35; 29. 氨氮; 2.65; 2.43; 2.79; 2.56; 2.42; 2.57; 2.18; 2.33. 五日生化需氧量; 8.7; 8.9; 9.1; 8.8; 9.2; 8.6; 8.7; 9.0. 悬浮物; 7; 9; 10; 6; 8; 6; 9; 5. 粪大肠菌群（MPN/L）; 490; 430; 380; 450; 390; 440; 340; 470. 总磷; 0.408; 0.395; 0.373; 0.385; 0.385; 0.408; 0.398; 0.370. 总氮; 12.7; 10.4; 11.6; 11.1; 10.1; 11.3; 12.4; 11.7. 阴离子表面活性剂; 0.125; 0.107; 0.135; 0.105; 0.121; 0.105; 0.144; 0.114. 总余氯; 6.46; 6.93; 6.28; 6.79; 6.74; 6.18; 6.658; 7.16. 本次验收监测结果表明，项目废水pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、TN、TP水质可以达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值，粪大肠菌群（MPN/L）、阴离子表面活性剂、总余氯可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准。 7.2.6固废产生量及处理处置情况 - 项目产生的实验废弃物、污水处理污泥交由九江浦江环保工程有限公司处理； - 动物尸体、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体等医疗废物委托南昌市医疗废物处置中心有限公司处理； - 正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置； - 废防渗膜、中药渣均外售综合利用； - 生活垃圾交由环卫部门清运。 7.2.7总量控制 本项目环评批复总量控制指标分别为，CODcr：0.08t/a，NH3-N：0.01t/a，VOCs：0.613t/a。 严格执行生态环境主管部门下达的总量控制要求。根据监测结果计算，CODcr总量为0.053t/a，NH3-N总量为0.004t/a，VOCs总量为0.115/a。

表八 环评及批复落实情况

该公司切实按照环评建议及环评批复要求，落实各项环保措施。环评批复落实情况见表8-1。 表8-1 项目环评及环评批复落实情况一览表 序号; 环评及环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 清洁生产要求; 项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平，积极推行清洁生产，提高项目清洁生产水平。; 本项目已采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平; 已落实. 环境风险防范要求; 项目涉及安全、消防等方面事项应报请安全、消防等行政部门审批，并按照安全、消防等行政管理部门的要求进行设计、建设。; 项目已报安全、消防等行政部门审批，并按照安全、消防等行政管理部门的要求进行设计、建设。; 已落实. 废气; 项目运营期主要为试验过程产生的药物前处理和醇提废气、动物饲养废气等。动物饲养废气经负压收集后，经1根63m高排气筒排放；项目前处理和醇提废气经通风橱收集后，经1根63m高排气筒排放。工序未收集的无组织废气，应加强厂区通风，降低无组织废气排放对厂区内部及周边环境的不利影响。; 有组织废气：动物饲养废气经负压收集后，经1根70m高排气筒排放；项目前处理和醇提废气经通风橱收集后，经1根70m高排气筒排放。项目前处理过程产生的废气主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl，提取过程产生的污染物主要为乙醇（VOCs以非甲烷总烃表征），其排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。 无组织废气：未收集的无组织废气，应加强厂区通风，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值要求。; 已落实. 废水; 实施雨污（废）分流。项目运营期产生的生活污水、地面拖洗废水经化粪池处理，清洗废水经“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”工艺处理，处理达标后由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂。; 清洗废水经管道收集后排入“污水调节+厌氧生化+兼氧生化+好氧生化+沉淀池+消毒池”组合工艺处理，生活污水、地面拖洗废水经管道收集后由化粪池预处理，两股废水分别处理达到达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值后一并由市政污水管网排入瑶湖污水处理厂深度处理；清下水由市政污水管网直接排入瑶湖污水处理厂，尾水排入赣江南支。; 已落实. 噪声; 选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。; 选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。; 已落实. 固废; 应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固废收集、处置和综合利用措施。项目产生的实验废弃物、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体、污水处理污泥等危险废物交由有资质单位处理；正常动物尸体委托持有许可证的动物尸体机构处理；正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置；废防渗膜、中药渣均外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运。 危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设；一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。; 实验废弃物、污水处理污泥交由九江浦江环保工程有限公司处理；动物尸体、潜在危害饲养废弃物、病死动物尸体、药理学动物尸体等医疗废物委托南昌市医疗废物处置中心有限公司处理；正常饲养废弃物委托专门处置动物粪便单位处置；废防渗膜、中药渣均外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运。采取以上措施后，本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，处理率为100%，对周围环境影响较小。; 已落实. 排污口规范化; 按国家和我省排污口规范化要求规范排污口建设，设置各类排污口环保标识。; 已按规范建设排污口，并设置环保标志牌; 已落实. 地下水; 项目应采取分区防渗等措施减轻对地下水和土壤的影响。; 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区（动物尸体暂存房、危废暂存间、污水处理设施）、一般防渗区（一般固废间、化粪池）和简单防渗区（其他区域）。; 已落实. 项目周边规划控制要求; 以项目边界为起点设置100m卫生防护距离，你司应配合高新区规划部门，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离内不得建设住宅、学校、医院等环境敏感点，避免废气造成的不利环境影响。; 项目100m卫生防护距离内无住宅、学校、医院等环境敏感点; 已落实.

表九  验收监测结论及建议

9.1 “三同时”执行情况 项目实施前进行了环境影响评价，项目在实施过程中基本执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度。 （1）南昌航大节能环保服务有限公司《中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目环境影响报告表》。 （2）南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局，关于中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目环境影响报告表的批复，洪高新管城审批字〔2022〕46号。 9.2 环保设施调试运行效果 2024年5月8日~2024年5月9日，南昌宇环检测技术有限公司对中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目进行了现场检查和验收监测。本次对项目污染源中废气、厂界噪声、废水进行了监测与检查，检查和监测结果表明： 1、建设单位基本按照环评报告表的要求落实环保措施，环保制度得到一定的执行，但还需进一步落实各项环保措施、完善环境保护管理制度和加强环保设施运行管理。 2、各类污染物排放均可达标。 （1）废水 本次验收监测结果表明，生活污水经化粪池预处理后，pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP水质可以达到瑶湖污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准从严值，粪大肠菌群数（MPN/L）、LAS、总余氯可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准，由园区污水管网排入瑶湖污水处理厂，污水处理厂排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）废气 有组织废气：动物饲养废气经过室内负压收集后由1根70m高排气筒（DA001）直接排放，前处理和醇提废气经过通风橱收集后由1根70m高排气筒（DA002）直接排放。前处理过程产生的废气主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲醇、硫酸雾、NOx、HCl，提取过程产生的污染物主要为乙醇（VOCs以非甲烷总烃表征），其排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求，无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值要求。厂房内无组织NHMC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。 无组织废气：动物饲养、前处理和醇提废气未收集的非甲烷总烃通过车间通风无组织排放，非甲烷总烃厂界无组织排放监控点浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求。 （3）厂界噪声 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 9.3 环保标识牌管理 项目建设前进行了环境影响评价，项目在运营期间按照国家环保部门要求，对污染物排放和存放点均设置了环保标识牌。 表9-1 项目污染物排放口环保标识牌管理 废水排放口; DA001废气排放口. DA002废气排气口; 一般固废暂存间. 危废间; 噪声排放源. PH在线检测仪; 废水处理设施. 通风橱; 收集设施. 危废间内. 9.4验收结论 项目验收监测期间，该工程外排的废水、废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到妥善处理，落实了环评批复的要求。环保措施可行，项目建设至今未接到污染投诉。 本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，具备申请竣工环境保护验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。 9.5建议： - 加强生产管理，健全治理设施台账，做好环评和批复要求的各项环保设施的维护检修及正常运行。 - 严格执行环保“三同时”制度，定期对各类环保设施进行检修维护，确保各类污染物长期稳定达标排放，并作好长效环境保护管理工作。 3、根据现场踏勘发现，一般固体废物堆放较散乱，建议企业对生活垃圾进行集中堆放，定期清理，防止对周边环境产生污染。 4、对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。 5、定期开展环境风险应急演练，防止突发性环境风险事故发生。

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):中山大学南昌研究院                      填表人(签字):                           项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 中山大学南昌研究院生物医药研究中心建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-360198-04-01-181493 |  | 建设地点 |  | 南昌高新技术开发区艾溪湖北路269号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（实验）基地-其他 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E116°0′53.218″，N28°42′35.828″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 药物的分析检测、动物实验（药物的药效和毒理实验）、药物制剂研究等 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 药物的分析检测、动物实验（药物的药效和毒理实验）、药物制剂研究等 |  | 环评单位 |  | 南昌航大节能环保服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理委员会 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 洪高新管城审批字〔2022〕46号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年1月 |  | 排污许可证 申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程 排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 中山大学南昌研究院 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 南昌宇环检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2300 |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算（万元） |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 2.17% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 55 |  | 所占比例（%） |  | 2.39% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 20 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理 （万元） |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 10 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 6 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气 处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 员工：2400 培养系统：8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 中山大学南昌研究院 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | 12360100MB1A46229K | 验收时间 |  | 2024.4~2024.5 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 8.235 | 120 | / | / |  | 0.115 | 0.613 |  | / | 0.115 | 0.613 |  | / |  | / |
|  |  | CODcr |  | / | 34.125 | 300 | / | / |  | 0.053 | 0.08 |  | / | 0.053 | 0.08 |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | 2.49125 | 25 | / | / |  | 0.004 | 0.01 |  | / | 0.004 | 0.01 |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。