蔡家排涝站排洪渠深度治理工程竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：宜春市丰城生态环境局

编制日期：2024年12月

建设单位法人代表： （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

| 建设单位： | 宜春市丰城生态环境局 |
| --- | --- |
| 电 话: | 13970517456 |
| 传 真: | / |
| 地 址: | 江西省宜春市丰城市龙津洲街道 |

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  项目概况	4

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况	16

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	18

表五  验收监测质量保证及质量控制	21

表六  验收监测内容	26

表七  验收监测结果及分析	28

表八  环评及批复落实情况	39

表九  验收监测结论及建议	41

附表  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

表一  项目基本情况

建设项目名称; 蔡家排涝站排洪渠深度治理工程. 建设单位名称; 宜春市丰城生态环境局. 建设项目性质; ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建. 建设地点; 江西省宜春市丰城市龙津洲街道. 主要产品名称; 污水处理. 设计生产能力; 序号; 产品名称; 设计生产能力; 备注. 1; 污水处理; 1200m3/d; 莲花社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站，红门社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站. 2; 污水管; 16532m; /. 3; 污水提升泵站; 6座; /. 4; 门塘治理; 20口; /.. 实际生产能力; 序号; 产品名称; 实际生产能力; 备注. 1; 污水处理; 1200m3/d; 莲花社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站，红门社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站. 2; 污水管; 16532m; /. 3; 污水提升泵站; 6座; /. 4; 门塘治理; 19口; 8号塘因修路被填平.. 环评时间; 2023年1月; 开工日期; 2023年2月. 投入试生产时间; 2024年4月; 现场监测时间; 2024年8月28日~2024年8月30日. 环评报告表审批部门; 宜春市丰城生态环境局; 环评报告表 编制单位; 江西兴晟生态环境有限公司. 环保设施 设计单位; /; 环保设施 施工单位; 南大汇融. 投资总概算; 3656.38万元; 环保投资总概算; 3656.38万元; 比例; 100%. 实际总投资; 3549.01万元; 实际环保投资; 3549.01万元; 比例; 100%. 验收监测依据; （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)； （3） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （4）《江西省建设项目环境保护管理条例》； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）； （6）宜春市丰城生态环境局《关于蔡家排涝站排洪渠深度治理工程环境影响报告表的批复》，丰环评字〔2023〕3号； （7）江西兴晟生态环境有限公司《蔡家排涝站排洪渠深度治理工程环境影响报告表》；. 验收监测评价标准、标号、级别、限值; 1、环境质量标准： - 表1-1 环境质量标准 分类; 标准名称; 类别. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; III类. 土壤; 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB 36/1282-2020; 第二类. 2、污染物排放标准： （1）废气： - 营运期项目主要大气污染物为恶臭气体，均为无组织排放，废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准。 - 表1-2大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 排气筒高度; 限值; 标准. 1; 氨; /; 1.5mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界控制浓度. 2; 硫化氢; /; 0.06mg/m3. 3; 臭气浓度; /; 20（无量纲）. （2）废水： 根据建设单位提供的资料，该项目进水质要求如下表 - 表1-3《污水处理站进水水质要求》单位：mg/L 项目; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN. 进水mg/L; 6~9; 100; 200; 100; 25; 3; 40. 项目污水处理站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 - 表1-4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN. 标准; 6-9; 10; 50; 10; 5; 0.5; 15. （3）厂界噪声：项目运营期污水处理站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。 - 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准表单位dB(A) 序号; 时期; 位置; 时段; 标准限值dB（A）; 执行标准. 1; 运营期; 厂界; 昼间; 60; GB12348-2008中2类标准. 夜间; 50. （4）固体废物：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。项目污泥控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%”的要求。 （5）总量控制指标 项目收集生活污水经本项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后尾水排入莲花水系，最终汇入赣江。由于本项目属于减排类项目，因此无需申请总量。.

表二项目概况

2.1 建设项目基本情况 宜春市丰城生态环境局于江西省宜春市丰城市龙津洲街道建设蔡家排涝站排洪渠深度治理工程项目。本项目主要工作内容为对蔡家排涝站排洪渠沿线莲花社区、红门社区、香甪社区、城岗社区及下埠岗社区共5个行政村，建设污水收集管网及污水处理设施，对项目区域范围内污水应收尽收，达标排放；对村内门塘实施生态整治和修复，以有效改善项目周边的水生态环境，使蔡家排涝站出水口水质进一步提升，保障居民饮用水水质安全，提高居民的生活质量水平。 项目实际建设内容：本项目建设工程实际投资约3549.01万元，主要建设内容主要包括 ①莲花社区：新建DN300-DN400污水管约3175m，新建一座600m3/d的MBR膜污水处理站，占地面积566.5m2，负责收集处理香甪社区望城组、下埠岗社区、城岗社区、莲花社区的生活污水和公共设施污水。 ②红门社区：新建DN300-DN400污水管约3646m，新建一座600m3/d的MBR膜污水处理站，占地面积566.5m2，负责处理红门社区的生活污水和公共设施污水。 ③香甪社区：新建DN300污水管约2549m，修复DN800现状合流管100m，新建3座污水提升泵站，门塘治理2口。 ④城岗社区：新建DN300污水管约2504m，新建1座污水提升泵站，门塘治理7口。 ⑤下埠岗社区：新建DN300污水管约4658m，新建污水提升泵站2座，门塘治理10口。 总计建设DN300-DN400污水管长约16532m，新建污水提升泵站6座，一体化污水处理站600m3/d 2座，门塘治理19口。 2023年1月18日，蔡家排涝站排洪渠深度治理工程获取宜春市丰城生态环境局关于宜春市丰城生态环境局环境影响报告表的批复（丰环评字〔2023〕3号）。蔡家排涝站排洪渠深度治理工程项目现已初步具备竣工环保验收监测条件，项目建成后主要主要进行污水处理。 2.2地理位置及平面布置 （1）地理位置 项目位于江西省宜春市丰城市龙津洲街道，地理坐标为E115°44′52.574″，N28°11′48.176″；E115°46′7.697″，N28°13′13.380″。 （2）厂区平面布置 整个污水处理设施采用地下式的一体化布置形式。污水处理站内的主处理建构筑物合建为一体化处理构筑物。一体化构筑物上部部分区域通过建筑加罩，内部厂区屋顶绿化其他区域覆土按公园形式建设绿化，地下为污水处理设施，地上为景观公园。污水处理站的室外地坪标高和室内操作层地坪标高基本一致，室内与室外的道路采用平接的形式、布局合理。 在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局功能分明、工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时结构紧凑、最大限度节约空间，项目平面布置合理。 （3）环境保护目标 根据现场踏勘情况，本项目周边存在集中式饮用水源地“丰城市小港镇（赣江）水源地取水口”。取水口位于本项目污水入赣江处的下游，距离污水入赣江处5142m。该项目环境保护目标如下表所示。 表2-1环境保护目标 环境保护要素; 保护对象; 方位; 坐标; 距厂界直线距离m; 规模; 环境质量目标. X; Y. 莲花社区污水处理站. 环境空气 环境风险; 莲花社区; 东; 200; 0; 180; 2500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 望城岗; 西北; -100; 294; 326; 500人. 红门社区; 东北; 1674; 2458; 3000人. 地表水环境; 赣江; 南; /; 370; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准. 丰城市小港镇（赣江）水源地取水口; 东; 位于污水汇入赣江处下游5142m; /. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 地下水; 厂区内; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 望城岗居民水井. 土壤; 厂区内; 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB 36/1282-2020）第二类用地筛选值. 注：分别以莲花社区污水处理站为原点（0.0），保护目标包含污水处理站及提升泵站的所有保护目标2.3建设内容 （1）产品方案 本项目主产品详见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格; 设计能力; 实际产量; 备注. 污水处理; /; 1200m3/d; 1200m3/d; 莲花社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站，红门社区一座600m3/d的MBR膜污水处理站. 污水管; /; 16532m; 16532m; /. 污水提升泵站; /; 6座; 6座; /. 门塘治理; /; 20口; 19口; 8号塘因修路被填平. （2）项目主要工程内容 项目主要工程内容组成见表2-3。 表2-3 建设项目主要工程内容组成一览表 名称; 主要构筑物; 环评及批复建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 变化情况. 主体 工程; 莲花社区污水处理站600m3/d; 预处理：格栅池1座6.10m×1.00m×4.80m，沉砂池1座10.50m×1.00m×4.10m，集水池1座16.75m×6.10m×4.10m，浸洗池1座3.00m×1.50m×2.10m; 预处理：格栅池1座6.10m×1.00m×4.80m，沉砂池1座10.50m×1.00m×4.10m，集水池1座16.75m×6.10m×4.10m，浸洗池1座3.00m×1.50m×2.10m; 无. 生化处理：设备基础2块15.0m×2.8m×0.25m; 生化处理：设备基础2块15.0m×2.8m×0.25m; 无. 深度处理：紫外线消毒井1座3.50m×1.00m×1.20m，出水池1座3.70m×1.00m×0.70m; 深度处理：紫外线消毒井1座3.50m×1.00m×1.20m，出水池1座3.70m×1.00m×0.70m; 无. 红门社区污水处理站600m3/d; 预处理：格栅池1座6.10m×1.00m×4.80m，沉砂池1座10.50m×1.00m×4.10m，集水池1座16.75m×6.10m×4.10m，浸洗池1座3.00m×1.50m×2.10m; 预处理：格栅池1座6.10m×1.00m×4.80m，沉砂池1座10.50m×1.00m×4.10m，集水池1座16.75m×6.10m×4.10m，浸洗池1座3.00m×1.50m×2.10m; 无. 生化处理：设备基础2块15.0m×2.8m×0.25m; 生化处理：设备基础2块15.0m×2.8m×0.25m; 无. 深度处理：紫外线消毒井1座3.50m×1.00m×1.20m，出水池1座3.70m×1.00m×0.70m; 深度处理：紫外线消毒井1座3.50m×1.00m×1.20m，出水池1座3.70m×1.00m×0.70m; 无. 香甪社区提升泵站; 香甪村提升泵站1座。φ1200×3600（H） 潜污泵一用一备，Q=4.9m3/h，H=10m，N=0.75kw，变频调速控制; 香甪村提升泵站1座。φ1200×3600（H） 潜污泵一用一备，Q=4.9m3/h，H=10m，N=0.75kw，变频调速控制; 无. 望城组1#污水提升泵站1座。φ1200×2700（H） 潜污泵一用一备，Q=2.2m3/h，H=12m，N=0.55kw，变频调速控制。; 望城组1#污水提升泵站1座。φ1200×2700（H） 潜污泵一用一备，Q=2.2m3/h，H=12m，N=0.55kw，变频调速控制。; 无. 望城组2#污水提升泵站1座。φ1200×5700（H） 潜污泵一用一备，Q=5.6m3/h，H=11m，N=0.75kw，变频调速控制; 望城组2#污水提升泵站1座。φ1200×5700（H） 潜污泵一用一备，Q=5.6m3/h，H=11m，N=0.75kw，变频调速控制; 无. 城岗社区; 罗塘村污水提升泵站1座。φ1200×3400（H） 潜污泵一用一备，Q=2.0m3/h，H=9m，N=0.55kw，变频调速控制; 罗塘村污水提升泵站1座。φ1200×3400（H） 潜污泵一用一备，Q=2.0m3/h，H=9m，N=0.55kw，变频调速控制; 无. 下埠岗社区; 下埠岗1#提升泵站设计1座。φ1200×2530（H） 潜污泵一用一备，Q=3.7m3/h，H=9m，N=0.55kw，变频调速控制; 下埠岗1#提升泵站设计1座。φ1200×2530（H） 潜污泵一用一备，Q=3.7m3/h，H=9m，N=0.55kw，变频调速控制; 无. 下埠岗2#提升泵站设计1座。φ1200×4100（H） 潜污泵一用一备，Q=24m3/h，H=12m，N=2.2kw，变频调速控制; 下埠岗2#提升泵站设计1座。φ1200×4100（H） 潜污泵一用一备，Q=24m3/h，H=12m，N=2.2kw，变频调速控制; 无. 莲花社区; 污水管网3175m，DN300-DN400; 污水管网3175m，DN300-DN400; 无. 红门社区; 污水管网3646m，DN300-DN400; 污水管网3646m，DN300-DN400; 无. 香甪社区; 污水管网，2549m，DN300; 污水管网，2549m，DN300; 无. 城岗社区; 污水管网，2504m，DN300; 污水管网，2504m，DN300; 无. 下埠岗社区; 污水管网，4658m，DN300; 污水管网，4658m，DN300; 无. 城岗社区8座门塘治理; 对工程范围内所有门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，4730m2; 对工程范围内7口门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，4730m2; 1口门塘因修路被填平未治理. 下埠岗社区10座门塘治理; 对工程范围内所有门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，6745m2; 对工程范围内所有门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，6745m2; 无. 香甪社区2座门塘治理; 对工程范围内所有门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，819m2; 对工程范围内所有门塘采取截污、植物种植手段对门塘进行生态修复，819m2; 无. 公用 工程; 供电; 丰城市市政供电网; 丰城市市政供电网; 无. 排水; 采取雨污分流的排水体制。雨水通过厂区雨水管网排入莲花水系，尾水通过污水处理站污水管排入莲花水系，最终汇入赣江。; 采取雨污分流的排水体制。雨水通过厂区雨水管网排入莲花水系，尾水通过污水处理站污水管排入莲花水系，最终汇入赣江。; 无. 环保 工程; 废气; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计，废气无组织排放; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计，废气无组织排放; 无. 废水; 项目为污水处理站工程，管理人员定时定期检查维护本项目污水处理站，不在站内定点办公，因此不会产生生活污水。; 项目为污水处理站工程，管理人员定时定期检查维护本项目污水处理站，不在站内定点办公，因此不会产生生活污水。; 无. 噪声; 采取设备减震、设备合理布置等降噪措施。; 采取设备减震、设备合理布置等降噪措施。; 无. 固废; 设置固废暂存间和危废暂存间。格栅渣、沉砂、污泥运至垃圾焚烧发电站进行焚烧；废MBR膜由厂家回收；废紫外灯交由有资质的单位处置; 固废及危废更换之后直接由相关单位运走处理。格栅渣、沉砂、污泥运至垃圾焚烧发电站进行焚烧；废MBR膜由厂家回收；废紫外灯交由有资质的单位处置; 不设立固废暂存间和危废暂存间. 进出水水质设计; 进水水质设计; 项目设计进水水质要求为：pH6~9、COD≤200mg/m3、BOD5≤100mg/m3、SS≤100mg/m3、NH3-N≤25mg/m3、TN≤40mg/m3、TP≤3mg/m3; 项目设计进水水质要求为：pH6~9、COD≤200mg/m3、BOD5≤100mg/m3、SS≤100mg/m3、NH3-N≤25mg/m3、TN≤40mg/m3、TP≤3mg/m3; 无. 出水水质设计; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 无. （3）劳动定员及工作制度 污水处理站年工作日为365天，污水处理站采用MBR膜工艺，自动化程度较高，故而设兼职管理人员4人即可，维护监控污水处理站以及各区域一体化泵站的运行状况不设立办公点定点办公。 （4）项目主要工艺设备明细表 生产设备情况见下表。 表2-5 本项目生产设备一览表 序号; 生产设施; 环评及批复型号; 环评及批复数量; 实际型号; 实际数量（台）; 变化情况（台）. 莲花社区污水处理站. 1; 附壁式方闸门; B×H=400mm×400mm，配手动启闭机，池深4.80m; 5套; B×H=400mm×400mm，配手动启闭机，池深4.80m; 5套; 0. 2; 细格网; 栅隙2mm; 1台; 栅隙2mm; 1台; 0. 3; 机械格栅; 栅隙5mm，功率0.75kw，渠宽0.7m，渠深3.5m，安装角度75°; 1台; 栅隙5mm，功率0.75kw，渠宽0.7m，渠深3.5m，安装角度75°; 1台; 0. 4; 提升泵; Q=12.5m3/h，H=10.8m，N=1.1kw; 2套; Q=12.5m3/h，H=10.8m，N=1.1kw; 2套; 0. 5; 沉水风机; Q=3.14m3/min，N=3.7Kw; 1台; Q=3.14m3/min，N=3.7Kw; 1台; 0. 6; 膜生物反应器; Q=300m3/d; 2台; Q=300m3/d; 2台; 0. 7; 电磁流量计; DN100，上限流量400m3/h; 1套; DN100，上限流量400m3/h; 1套; 0. 8; 管道式紫外消毒器（220V）; 处理能力27m3/h，N=0.80kw; 1套; 处理能力27m3/h，N=0.80kw; 1套; 0. 9; 配套自控与配电系统; 含电缆、电气元件等; 1套; B×H=400mm×400mm，配手动启闭机，池深4.80m; 5套; 0. 红门社区污水处理站. 1; 附壁式方闸门; B×H=400mm×400mm，配手动启闭机，池深4.80m; 5套; B×H=400mm×400mm，配手动启闭机，池深4.80m; 5套; 0. 2; 细格网; 栅隙2mm; 1台; 栅隙2mm; 1台; 0. 3; 机械格栅; 栅隙5mm，功率0.75kw，渠宽0.7m，渠深3.5m，安装角度75°; 1台; 栅隙5mm，功率0.75kw，渠宽0.7m，渠深3.5m，安装角度75°; 1台; 0. 4; 提升泵; Q=12.5m3/h，H=10.8m，N=1.1kw; 2套; Q=12.5m3/h，H=10.8m，N=1.1kw; 2套; 0. 5; 沉水风机; Q=3.14m3/min，N=3.7Kw; 1台; Q=3.14m3/min，N=3.7Kw; 1台; 0. 6; 膜生物反应器; Q=300m3/d; 2台; Q=300m3/d; 2台; 0. 7; 电磁流量计; DN100，上限流量400m3/h; 1套; DN100，上限流量400m3/h; 1套; 0. 8; 管道式紫外消毒器（220V）; 处理能力27m3/h，N=0.80kw; 1套; 处理能力27m3/h，N=0.80kw; 1套; 0. 9; 配套自控与配电系统; 含电缆、电气元件等; 1套; 含电缆、电气元件等; 1套; 0. 门塘治理植物种植工程量. 1; 挺水植物; 黄花鸢尾; 266m2; 黄花鸢尾; 266m2; 0. 2; 旱伞草; 211m2; 旱伞草; 211m2; 0. 3; 芦苇; 1814m2; 芦苇; 1814m2; 0. 4; 菖蒲; 140m2; 菖蒲; 140m2; 0. 5; 再力花; 3890m2; 再力花; 3890m2; 0. 6; 美人蕉; 317m2; 美人蕉; 317m2; 0. 7; 浮叶植物; 白睡莲; 111m2; 白睡莲; 111m2; 0. 8; 黄水莲; 60m2; 黄水莲; 60m2; 0. 9; 沉水植物; 苦草; 5485m2; 苦草; 5485m2; 0. 2.5项目公用工程 1、供电 本项目用电由市政电网供给。 2、给排水 （1）给水 本项目为污水处理站项目，无给水。 （2）排水 本项目处理规模合计1200m3/d，外排水量为1200m3/d（438000m3/a）外排尾水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 2.6主要生产工艺及污染物产出环节 1.1污水处理工艺流程及工艺说明： 污水经管道收集先进入污水处理站粗格栅池，经机械粗粗格栅去除较大体积悬浮物、漂浮物后由一级提升泵泵至细格栅沉去除污水中较小体积悬浮物、漂浮物。 格栅池出水进入沉砂池，在沉砂池总去除无机泥沙； 沉砂池出水进入集水池（调节池）内，在集水池内均质均量曝气调节后，污水由二级提升泵泵入MBR膜反应器。MBR系统内培养有大量兼性细菌，污水中的有机物降解主要依靠兼性菌新陈代谢作用将大分子有机污染物逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质，处理后的污水通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。MBR膜技术处理器出水通过紫外线消毒后进入出水池达标排放至莲花水系。MBR膜通过浸洗池离线清洗后回用。 膜技术污水处理工艺（MBR工艺） 污泥以兼性厌氧菌为主，有机物的降解主要是通过形成较高浓度的污泥在兼性厌氧性菌作用下完成的。大分子有机污染物是被逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。 由于兼性厌氧菌的生成不需要溶解氧的保证，所以降低了动力消耗。曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值。 MBR系统通过曝气作用，使MBR系统内部区域分为好氧区与缺氧区，膜组件内部区域属于好氧区，膜组件外侧区域属于缺氧区。由于在膜组件底部进行曝气，曝气作用产生了气提效果，膜箱内部区域气水向上流动，膜箱外侧区域水流向下流动形成了横向环流。系统内的污水可连续交替地经过好氧区和缺氧区，不断进行好氧兼氧生物降解，有利于提高污染物的去除效果。 得益于独特的系统构造与曝气作用，MBR系统内污泥浓度高，且主要以兼性厌氧菌为主。在缺氧区域，系统处于高容积负荷、低污泥负荷状态，当系统污泥负荷持续升高时，兼性厌氧菌进入高度外源呼吸阶段，其可将有机物分解成二氧化碳和水，同时合成细胞物质，从而使有机物含量下降，污泥负荷降低；此时缺氧区内部兼性厌氧菌大量繁殖，污泥负荷的持续下降导致兼性厌氧菌进入高度内源呼吸阶段，从而使得系统污泥浓度下降，污泥负荷升高。由此MBR系统缺氧区域兼性厌氧菌交替处于外源呼吸与内源呼吸阶段，有机物被彻底代谢，而系统内部兼性厌氧菌细胞合成速率与代谢速率相近，从而实现减少有机污泥排放。 图2-1 MBR系统示意图 MBR系统的特殊构造及其内部的横向环流，使得MBR系统内部可以形成特殊的生物微环境，促使系统厌氧氨氧化脱氮，硝化作用产生大量的NO2-累积，厌氧氨氧化菌首先将NO2-转化成NH2OH，再以NH2OH为电子受体将NH4+氧化生成N2H4；N2H4转化成N2，并为NO2-还原成NH2OH提供电子，实验中有少量NO2-被氧化成NO3-。 同时在好氧区域，系统内发生氧化、氨化及硝化作用，可以使NO2-在好氧区域大量累积，而好氧区与缺氧区之间的横向环流，使得好氧区域的NO2-向缺氧区域转移，在缺氧区域，NO2-则被厌氧氨氧化菌氧化为N2，保证了MBR系统对氮的去除。同时由于实现了短程硝化、厌氧氨氧化作用，大幅降低曝气能耗和反硝化所需碳源，从而实现了高效脱氮目的。 在MBR系统内部，在兼性厌氧菌交替处于外源呼吸与内源呼吸阶段时，在有机物、无机磷酸盐等共同作用下，兼性厌氧菌可以合成微生物细胞物质，并形成有机磷化合物，而后由于氨基酸在生物体内分解产生含C-P键的磷脂，兼性厌氧菌在利用磷脂化合物时，使C-P键断裂，从而生成磷化氢气体，保证了兼氧FMBR系统高效脱氮的同时，对总磷亦有良好的去除效果。 MBR系统独特设计及特有菌群，保证了MBR系统对各类污染物的良好去除作用，同时通过膜的过滤作用可以做到“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。 ①污水处理工艺流程图 表2-8 项目主要污染物来源、排放方式一览表 类别; 序号; 产污工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 1; 污水处理; 污水处理废气; NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 2; 污水处理尾水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN. 固废; 3; 格栅渣; /. 4; 沉砂; /. 5; 污泥; /. 6; 设备维护; 废MBR膜; /. 7; 废紫外灯; /. 2.7 项目变更情况说明 根据中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），对本次变动进行判定，判定结果见下表： 表2-9 项目变更情形对比表 项目; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 门塘治理减少一口，未导致生产、处置或储存能力增大30%及以上; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 门塘治理减少一口，未导致生产、处置或储存能力增大，未导致废水第一类污染物排放量增加; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变化; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不设危废间及一般固废间，产生的固废由相应处理公司直接运走处理; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 综上，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环 办环评函[2020]688号），本项目无重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况

项目运营期主要污染物、污染物处理及排放情况见表3-1。 表3-1主要污染源、污染物处理和排放 类别; 污染源; 主要污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 废气; 无组织; NH3、H2S、臭气浓度; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计. 废水; 污水处理; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP; 处理达标后排入莲花水系，最终汇入赣江; 处理达标后排入莲花水系，最终汇入赣江. 噪声; 生产设备; 噪声; 消声设备、构筑物阻隔; 消声设备、构筑物阻隔. 固体废物; 生产生活; 一般固废; 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。; 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。. 危险固废; 废紫外灯交由有危废处置资质单位处理; 废紫外灯交由有危废处置资质单位处理. 3.1污染物来源 3.1.1废水污染源、污染物及其排放情况 项目为污水处理站工程，管理人员定时定期检查维护本项目污水处理站，不在站内定点办公，因此不会产生生活污水。处理规模合计1200m3/d，外排水量为1200m3/d（438000m3/a）外排尾水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。根据项目设计，污水处理站进水水质要求为：pH6~9、COD≤200mg/m3、BOD5≤100mg/m3、SS≤100mg/m3、NH3-N≤25mg/m3、TN≤40mg/m3、TP≤3mg/m3。 3.1.2废气污染源、污染物及其处理和排放流程 1、无组织废气 污水处理站产生的H2S、NH3、臭气浓度无组织排放。污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计。 3.1.3 噪声来源及其排放情况 项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。 采取消声、减震、隔声等措施。 3.1.4固体废物来源及其处理处置情况 1、建立环境管理台账制度，固体废物产生情况及处置去向如下： 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。 废紫外灯委托具备《危险废物经营许可证》资质且核准经营危险废物类别相符的单位集中处理。 3.2其他环境保护设施 3.2.1 环境管理机构设置及有关环境管理制度 1）建设单位需设专门的环境管理部门，安排专门环保人员，负责项目运行过程中环境管理、环境监控等工作，并受项目所在地主管部门、生态环境部门的监督和指导。 2）安排专人定期对环保设施进行检查、维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行。 3）定期对员工进行环境保护教育、培训，提高员工的环保意识。 3.2.2 环保设施建设与运行情况 蔡家排涝站排洪渠深度治理工程项目竣工环境保护验收监测报告基本落实了环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施要求，环保设施的运行及为维护由公司专职人员负责，主要环保设施包括两座污水处理站“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计1200m3/d，验收期间各项环保设施正常运转。 3.2.3 其他环境保护设施 具体的环保投资见表3-2。 表3-2 环保投资项目 产污 环节; 环评治理措施; 实际治理措施; 项目环保投资估算（万元）; 项目实际投资金额（万元）. 废气; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计; 污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计; 3656.38; 3549.01. 废水; 两座污水处理站“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计1200m3/d; 两座污水处理站“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计1200m3/d. 噪声; 消声设备、构筑物阻隔; 消声设备、构筑物阻隔. 固废; 一般固废间、危废暂存间; /. 地下水; 将全厂划分为重点防渗区简单防渗区，各区域分别采用相应的防治措施。; 将全厂划分为重点防渗区简单防渗区，各区域分别采用相应的防治措施。. /; 20口门塘治理; 19口门塘治理. /; 污水管16532m; 污水管16532m. /; 污水提升泵6座; 污水提升泵6座.

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

4.1 建设项目环境影响报告表的主要结论与建议 4.1.1 废水污染防治要求 本项目运营期废水主要为红门社区、下埠岗社区、城岗社区、莲花社区的生活污水和公共设施污水。项目采用“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计1200m3/d，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入莲花水系最终进入赣江。 4.1.2 废气污染防治要求 本项目废气主要来自于污水处理站产生的恶臭气体。由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，均为无组织排放，废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准。 4.1.3 噪声污染防治要求 选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。 4.1.4 固废污染防治措施 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。废紫外灯委托具备《危险废物经营许可证》资质且核准经营危险废物类别相符的单位集中处理。生采取以上措施后，本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，处理率为100%，对周围环境影响较小。 4.2 环境影响评价批复的要求 根据宜春市丰城生态环境局《关于蔡家排涝排洪渠深度治理工程环境影响报告表的批复》（丰环评字〔2023〕3号），确定对该项目建设的防治措施及要求如下： 1、严格落实施工期污染防治措施。施工期间，项目应采取措施对施工废水、废气（含施工扬尘）、固体废物和噪声进行控制和治理，避免对周边环境产生不利影响，落实水土保持方案要求，避免导致水土流失。 2、严格落实水污染防治措施。项目污水处理站进行废水治理，收集的废水采用“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计为1200m3/d，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中一级A标准后经莲花水系排入赣江。 3、严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为污水处理站产生的恶臭气体。主要污染物为NH3、H2S。项目对主要恶臭产出源进行加盖密闭处理，对有强烈臭味的污泥浓缩脱水等设备进行密封，无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中废气排放最高允许浓度的二级标准。 4、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目主要固体废物为污水处理过程中产生的格栅渣、沉砂、废MBR膜、污泥、废紫外灯、及员工生活垃圾。废MBR膜由厂家回收处置：沉砂、格栅渣、污泥运往丰城生活垃圾焚烧发电项目焚烧处置；废紫外灯暂存与危废暂存间中定期交由有资质单位处置。项目应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物分类收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求；危废暂存间的设计、建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、严格落实噪声污染防治措施。项目噪声污染源主要为提升泵、风机、膜生物反应器产水泵等设备产生的机械噪声，应采用隔声、减振、消声等措施，并在厂区种植树木以隔声降噪，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 6、严格落实地下水环境保护措施。项目应采取源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控，严格落实《报告表》中提出地下水污染防治措施，防止地下水污染。 7、严格落实环境风险防范措施。本项目的风险主要来源于管网破裂、堵塞导致的污水溢出污染地下风险以及污水处理站进水超标和故障导致的污水处理不达标风险。项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备，定期开展应急演练。一旦发现环境监测计划要求，委托有资质单位定期进行监测，一旦发现环境监测计划要求，委托有资质单位定期进行监测，一旦发现环境污染情况，应立即采取有效防控措施。 8、排污口规范化。你单位应按国家有关规定设置的污染物排放口，并设立标志牌。项目废水排放口，并设立标志牌。项目废水排放口处设置测流段及采样池，并安装废水在线监控设备。应按照《报告表》中提出的环境监测计划要求，委托有资质单位进行定期监测，一旦发现环境污染情况，应立即采取有效防控措施。 9、项目周边规划控制要求。根据《报告表》结论，两座污水处理站分别设置50m卫生防护距离。该项目卫生防护距离内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的敏感点，符合卫生防护距离的要求。丰城市龙津洲街道应严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建住宅、学校等环境敏感建筑。 10、信息公开要求。在工程施工和项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

表五  验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 各项污染物具体测定方法见表5-1。 表5-1 监测方法一览表 序号; 检测类别; 项目名称; 检测方法; 使用仪器; 检出限. 1; 水和废水; pH值; 水质pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pHBJ-260 便携式 pH 计; /. 2; 水温; 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991; WQG-17 颠倒式水温计; /. 3; 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021; /; 2倍. 4; 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(HJ347.2-2018）; HWP-9272 电热恒温培养箱、HWP- 9162 恒温培养箱; 20个/L. 5; 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB7494-1987）; T6 新世纪 紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 6; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017); 50mL 滴定管; 4mg/L. 7; 五日化学需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(HJ 505-2009); JPSJ-605F 溶解氧测定仪; 0.5mg/L. 8; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009); 722N 可见分光光度计; 0.025mg/L. 9; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89); FA1004B 电子天平; 4mg/L. 10; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法 HJ 637-2018; LT-21A 红外分光测油仪; 0.06mg/L. 11; 动植物油; 0.06mg/L. 12; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法（GB 11893-89）; 722N 可见分光光度计; 0.01mg/L. 13; 地表水; pH值; 水质pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pHBJ-260 便携式 pH 计; /. 14; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017); 50mL 滴定管; 4mg/L. 15; 五日化学需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(HJ 505-2009); JPSJ-605F 溶解氧测定仪; 0.5mg/L. 16; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009); 722N 可见分光光度计; 0.025mg/L. 18; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法（GB 11893-89）; 722N 可见分光光度计; 0.01mg/L. 19; 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(HJ347.2-2018）; HWP-9272 电热恒温培养箱、HWP- 9162 恒温培养箱; 20个/L. 20; 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB7494-1987）; T6 新世纪 紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 21; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法 HJ 637-2018; T6 新世纪 紫外可见分光光度; 0.06mg/L. 22; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012）; T6 新世纪 紫外可见分光光度; 0.05mg/m 3. 23; 地下水; 钙; 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015; iCAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪; 0.02mg/L. 24; 镁; 0.02mg/L. 25; 钾; 0.07mg/L. 26; 钠; 0.03mg/L. 27; 铁; 0.01mg/L. 28; 锰; 0.01mg/L. 29; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009); 722N 可见分光光度计; 0.025mg/L. 30; 重碳酸根; 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-2021; 25mL 滴定管; 5mg/L. 31; 碳酸根; 5mg/L. 32; pH值; 水质pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pHBJ-260 便携式 pH 计; /. 33; 氟化物; 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015; iCAP 7200 电感耦合等离子体 发射光谱仪; 0.006mg/L. 34; 氯化物; 0.007mg/L. 35; 硝酸盐氮; 0.016mg/L. 36; 亚硝酸盐氮; 0.016mg/L. 37; 硫酸盐; 0.018mg/L. 38; 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光 度法 HJ 503-2009; T6 新世纪 紫外可见分光光度; 0.0003mg/L. 39; 氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009; T6 新世纪 紫外可见分光光度; 0.004mg/L. 40; 总大肠菌群; 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）（第五篇第二章（五）） 多管发酵法; HWP-9272 电热恒温培养箱; 2MPN/100ml. 41; 总汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014; AFS-8500 原子荧光光度计; 4×10 -5mg/L. 42; 砷; 0.0003mg/L. 43; 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987; 722N 可见分光光度计; 0.004mg/L. 44; 钙和镁总量（总硬度）; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987; 25mL 滴定管; 5.0mg/L. 45; 铅; 《水和废水监测分析法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）第三篇第四章（十 六）石墨炉原子吸收法（B）; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计; 0.001mg/L. 46; 镉; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）第三篇第四章（七）石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计; 0.0001mg/L. 47; 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性 状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1 称量 法 ）; FA1004B 电子天平; /. 48; 高锰酸盐指数; 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989; 25mL 滴定管; 0.5mg/L. 49; 无组织排放废气; 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）（第三篇第一章（十一））亚甲基蓝分光光度法; T6 新世纪 紫外可见分光光度; 0.0 1mg/m3. 50; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 722N 可见分光光度计; 0.01mg/m3. 51; 臭气浓度（无量纲）; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 无臭袋; 10. 52; 土壤; 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计; 1mg/kg. 53; 镍; 3mg/kg. 54; 总汞; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013; AFS-8500 原子荧光光度计; 0.002mg/kg. 55; 总砷; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013; AFS-8500 原子荧光光度计; 0.01mg/kg. 56; 铅; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法 GB/T 17141-1997; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计; 0.1mg/kg. 57; 镉; 0.01mg/kg. 58; 六价铬; 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019; TAS-990AFG 原子吸收分光光度计; 0.5mg/kg. 59; 氨氮; 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取－分光光度法 HJ 634-2012; 722N 可见分光光度计; 0.10mg/kg. 60; 四氯化碳; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011; GCMS-QP2010 SE气相色谱-质谱联用仪; 0.0013mg/kg. 61; 氯仿; 0.0011mg/kg. 62; 氯甲烷; 0.0010mg/kg. 63; 1,1-二氯乙烷; 0.0012mg/kg. 64; 1,2-二氯乙烷; 0.0013mg/kg. 65; 1,1-二氯乙烯; 0.0010mg/kg. 66; 顺-1,2二氯乙烯; 0.0013mg/kg. 67; 反-1,2-二氯乙烯; 0.0014mg/kg. 68; 二氯甲烷; 0.0015mg/kg. 69; 1,2-二氯丙烷; 0.0011mg/kg. 70; 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012mg/kg. 71; 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012mg/kg. 72; 四氯乙烯; 0.0014mg/kg. 73; 1,1,1-三氯乙烷; 0.0013mg/kg. 74; 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012mg/kg. 75; 三氯乙烯; 0.0012mg/kg. 76; 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012mg/kg. 77; 氯乙烯; 0.0010mg/kg. 78; 苯; 0.0019mg/kg. 79; 氯苯; 0.0012mg/kg. 80; 1,2-二氯苯; 0.0015mg/kg. 81; 1,4-二氯苯; 0.0015mg/kg. 82; 乙苯; 0.0012mg/kg. 83; 苯乙烯; 0.0011mg/kg. 84; 甲苯; 0.0013mg/kg. 85; 间，对-二甲苯; 0.0012mg/kg. 86; 邻二甲苯; 0.0012mg/kg. 87; 硝基苯*; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017; GCMS-QP2010 SE气相色谱-质谱仪; 0.09mg/kg. 88; 苯胺*; 0.1mg/kg. 89; 2-氯苯酚*; 0.06mg/kg. 90; 苯并[a]蒽*; 0.1mg/kg. 91; 苯并[a]芘*; 0.1mg/kg. 92; 苯并[b]荧蒽*; 0.2mg/kg. 93; 苯并[k]荧蒽*; 0.1mg/kg. 94; 䓛*; 0.1mg/kg. 95; 二苯并[a,h]蒽*; 0.1mg/kg. 96; 茚并[1,2,3-cd] 芘 *; 0.1mg/kg. 97; 萘*; 0.09mg/kg. 98; 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688 多功能声级计; /. 99; 备注; 1.“/”表示检测标准未规定检出限； 2.“*”表示为分包项目，数据信息由分包方提供。. 5.2 监测质量保证措施 1、严格执行生态环境部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法，实施检测全过程的质量控制。 2、所有检测分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算 的全过程均按照相关技术规范的要求进行。 5、样品采取平行双样测定方式进行质量控制，其样品质控样分析结果在质控要求范围内。 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

表六 验收监测内容

采用资料收集、实地踏勘论证的方法，以建设项目环境影响报告表、批复为依据，对项目污染源及其环保设施进行监测、检查和验收。 验收监测方案 1、无组织排放废气监测 监测点位：莲花社区厂界上风向检测点 G1、厂界下风向（G2、G3、G4），红门社区厂界上风向检测点 G1、厂界下风向（G2、G3、G4） 监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度 监测频次：3次/天，监测2天。 2、废水监测 监测点位：W1 废水进口（莲花社区），W2 废水出口（莲花社区），W3 废水进口（红门社区），W4 废水出口（红门社区） 监测项目：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油、石油类、水温、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 监测频次：4次/天，监测2天。 3、地表水监测 监测点位：19口门塘（W5-W23），W24 红门社区污水处理站排污口下游 500m 处，W25 莲花社区污水处理站排污口下游 500m 处；W26 莲花社区污水处理站排污口上游 500m 处；赣江排放口下游 监测项目：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、总氮； 监测频次：1次/天，监测2天。 4、地下水监测 监测点位：W27 望城岗村村民民井； 监测项目：钙、镁、钾、钠、氨氮、重碳酸根、碳酸根、pH 值、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、总汞、六价铬、钙和镁总量（总硬度）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群； 监测频次：2次/天，监测2天。 5、土壤监测 监测点位：S1 莲花社区污水站旁，S2 红门社区污水站旁； 监测项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、氨氮、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2- 二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3- 三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯*、苯胺*、2-氯酚*、苯并[a蒽*、苯并[a]芘*、苯并[b]荧蒽*、苯并[k]荧蒽*、䓛*、二苯并[a,h]蒽*、茚并[1,2,3-cd]芘*、萘*； 监测频次：1次/天，监测1天 6、噪声监测 监测点位：沿厂界四周共布设4个监测点位（N1～N4）； 监测项目：Leq； 监测频次：昼、夜各监测1次，监测2天。

表七 验收监测结果及分析

7.1 监测期间工况调查 根据现场调查及厂方提供的资料，验收时莲花社区流量为174m3，红门社区流量为367m3。根据现场生产工况核查及该厂提供的生产报表表明：该项目监测期间项目生产情况较为稳定；各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定，满足监测要求。 表7-1 验收期间工况 产能; 莲花社区处理量; 红门社区处理量. 环评产能; 600m3/d; 600m3/d. 验收产能; 174m3/d; 367m3/d. 工作时间; 365d. 生产负荷; 29%; 61.2%. 7.2 污染源排放监测结果 7.2.1 无组织废气排放监测结果及分析 项目无组织排放废气监测结果见下表。 表7-1 无组织废气监测结果一览表（单位：mg/m3） 采样环境条件; 2024.08.28 气温：30.2 ℃ 大气压：100.6 kPa 风向：东 风速：1.8 m/s. 监测点; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值. G1 上风向（莲花社区）; 氨; 0.05; 0.05; 0.05; 1.5. G2 下风向（莲花社区）; 0.07; 0.07; 0.07. G3 下风向（莲花社区）; 0.09; 0.08; 0.07. G4 下风向（莲花社区）; 0.08; 0.09; 0.08. G5 上风向（红门社区）; 0.04; 0.05; 0.04. G6 下风向（红门社区）; 0.06; 0.06; 0.07. G7 下风向（红门社区）; 0.06; 0.07; 0.08. G8 下风向（红门社区）; 0.07; 0.08; 0.09. G1 上风向（莲花社区）; 硫化氢; ND; 0.001; ND; 0.06. G2 下风向（莲花社区）; 0.01; 0.003; 0.002. G3 下风向（莲花社区）; 0.004; 0.004; 0.004. G4 下风向（莲花社区）; 0.003; 0.003; 0.002. G5 上风向（红门社区）; ND; 0.001; 0.001. G6 下风向（红门社区）; 0.001; 0.002; 0.004. G7 下风向（红门社区）; 0.005; 0.004; 0.002. G8 下风向（红门社区）; 0.004; 0.003; 0.004. G1 上风向（莲花社区）; 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 20. G2 下风向（莲花社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G3 下风向（莲花社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G4 下风向（莲花社区）; ＜10; 12; ＜10. G5 上风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G6 下风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G7 下风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G8 下风向（红门社区）; ＜10; 12; ＜10. 采样环境条件; 2024.08.29 气温：32.3 ℃ 大气压：100.9 kPa 风向：东 风速：1.5 m/s. 监测点; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值. G1 上风向（莲花社区）; 氨; 0.05; 0.04; 0.04; 1.5. G2 下风向（莲花社区）; 0.07; 0.06; 0.06. G3 下风向（莲花社区）; 0.08; 0.08; 0.07. G4 下风向（莲花社区）; 0.08; 0.07; 0.07. G5 上风向（红门社区）; 0.04; 0.04; 0.04. G6 下风向（红门社区）; 0.06; 0.07; 0.07. G7 下风向（红门社区）; 0.06; 0.08; 0.09. G8 下风向（红门社区）; 0.07; 0.09; 0.04. G1 上风向（莲花社区）; 硫化氢; ND; ND; 0.001; 0.06. G2 下风向（莲花社区）; 0.004; 0.004; 0.006. G3 下风向（莲花社区）; 0.003; 0.005; 0.005. G4 下风向（莲花社区）; 0.003; 0.003; 0.002. G5 上风向（红门社区）; 0.001; 0.001; 0.001. G6 下风向（红门社区）; 0.003; 0.004; 0.002. G7 下风向（红门社区）; 0.002; 0.002; 0.003. G8 下风向（红门社区）; 0.002; 0.004; 0.005. G1 上风向（莲花社区）; 臭气浓度 （无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; 20. G2 下风向（莲花社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G3 下风向（莲花社区）; ＜10; ＜10; 12. G4 下风向（莲花社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G5 上风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G6 下风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G7 下风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. G8 下风向（红门社区）; ＜10; ＜10; ＜10. 本次验收监测结果表明，无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放标准限值要求。 7.2.2 废水排放监测结果及分析 项目废水监测结果见下表。 表7-2 废水监测结果一览表（单位：mg/L） 监测项目; （2024.08.28）W1 废水进口（莲花社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.6; 7.5; 7.7; 7.4; 7.4-7.7; /. 水温（℃）; 30..4; 30.8; 31.0; 31.4; 30.4-31.4; /. 色度（倍）; 9; 9; 8; 8; 8-9; /. 粪大肠菌群（个/L）; 1.4×103; 1.1×103; 3.9×102; 7.9×102; 3.9×102-1.4×103; /. 阴离子表面活性剂; 0.25; 0.23; 0.24; 0.22; 0.24; /. 化学需氧量; 80; 90; 85; 75; 82; /. 五日生化需氧量; 27.6; 33.2; 30.2; 23.8; 28.7; /. 氨氮; 20.6; 19.1; 18.0; 21.2; 19.7; /. 悬浮物; 20; 22; 26; 21; 22; /. 石油类; 0.1; 30.14; 0.07; 0.10; 0.11; /. 动植物油; 0.15; 0.15; 0.16; 0.15; 0.15; /. 总磷; 2.30; 2.23; 2.34; 2.28; 2.29; /. 监测项目; （2024.08.28）W2 废水出口（莲花社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.0; 7.1; 7.3; 7.2; 7.0-7.3; 6-9. 水温（℃）; 30.8; 30.8; 31.4; 31.8; 30.8-31.8; /. 色度（倍）; ND; ND; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群（个/L）; 20; 50; ND; 20; ND-50; 103. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 化学需氧量; 21; 20; 21; 23; 21; 50. 五日生化需氧量; 4.2; 3.9; 4.3; 5.7; 4.5; 10. 氨氮; 1.64; 1.56; 1.77; 1.59; 1.64; 5. 悬浮物; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; 1. 动植物油; 0.07; 0.07; 0.07; ND; 0.06; 1. 总磷; 0.13; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12; 0.5. 监测项目; （2024.08.28）W3 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.4; 7.7; 7.3; 7.5; 7.3-7.7; /. 水温（℃）; 30.8; 31.2; 31.6; 31.6; 30.8-31.6; /. 色度（倍）; 5; 5; 5; 5; 5; /. 粪大肠菌群（个/L）; 4.9×102; 3.9×102; 7.0×102; 1.1×103; 3.9×102-1.1×103; /. 阴离子表面活性剂; 0.19; 0.20; 0.23; 0.19; 0.20; /. 化学需氧量; 71; 68; 52; 67; 64; /. 五日生化需氧量; 24.0; 21.7; 14.8; 20.3; 20.2; /. 氨氮; 35.5; 33.3; 34.0; 34.6; 34.4; /. 悬浮物; 23; 26; 24; 23; 24; /. 石油类; 0.06; 0.08; 0.09; 0.09; 0.08; /. 总磷; 3.11; 2.96; 2.80; 2.89; 2.94; /. 监测项目; （2025.01.07）W3 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 动植物油; 0.14; 0.14; 0.15; 0.17; 0.15; /. 监测项目; （2024.08.28）W4 废水出口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.0; 7.1; 7.2; 6.9; 6.9-7.2; 6-9. 水温（℃）; 31.4; 31.0; 31.0; 30.6; 31.0; /. 色度（倍）; ND; ND; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群（个/L）; 20; ND; 20; 20; ND-20; 103. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 化学需氧量; 25; 24; 23; 24; 24; 50. 五日生化需氧量; 5.9; 5.4; 4.6; 5.8; 5.4; 10. 氨氮; 4.43; 4.12; 4.55; 4.68; 4.44; 5. 悬浮物; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 石油类; 0.10; 0.13; 0.15; 0.08; 0.12; 1. 总磷; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.04; 0.5. 监测项目; （2025.01.07）W4 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 动植物油; 0.13; 0.12; 0.13; 0.13; 0.13; /. 监测项目; （2024.08.29）W1 废水进口（莲花社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.6; 7.4; 7.7; 7.5; 7.4-7.7; /. 水温（℃）; 28.2; 29.2; 29.6; 30.2; 28.2-30.2; /. 色度（倍）; 9; 8; 9; 8; 8-9; /. 粪大肠菌群（个/L）; 1.1×103; 7.9×102; 3.3×102; 1.1×103; 3.3×102-1.1×103; /. 阴离子表面活性剂; 0.18; 0.20; 0.22; 0.17; 0.19; /. 化学需氧量; 91; 99; 80; 90; 90; /. 五日生化需氧量; 35.4; 39.2; 27.8; 32.4; 33.7; /. 氨氮; 20.1; 18.6; 17.9; 20.7; 19.3; /. 悬浮物; 20; 23; 22; 20; 21; /. 石油类; 0.23; 0.25; 0.17; 0.16; 0.20; /. 动植物油; 0.10; 0.14; 0.09; 0.10; 0.11; /. 总磷; 1.98; 2.00; 1.95; 1.99; 1.98; /. 监测项目; （2024.08.29）W2 废水出口（莲花社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.1; 7.0; 6.9; 7.0; 6.9-7.1; 6-9. 水温（℃）; 29.0; 29.4; 30.4; 30.5; 29.8; /. 色度（倍）; ND; ND; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群（个/L）; 20; 20; ND; ND; ND-20; 103. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 化学需氧量; 23; 24; 22; 22; 23; 50. 五日生化需氧量; 4.4; 5.5; 3.9; 4.0; 4.4; 10. 氨氮; 1.61; 1.54; 1.74; 1.55; 1.61; 5. 悬浮物; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 石油类; 0.07; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 1. 动植物油; ND; ND; ND; ND; ND; 1. 总磷; 0.10; 0.09; 0.09; 0.10; 0.10; 0.5. 监测项目; （2024.08.29）W3 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.7; 7.4; 7.8; 7.6; 7.4-7.8; /. 水温（℃）; 31.4; 31.2; 30.8; 30.2; 30.2-31.4; /. 色度（倍）; 5; 5; 5; 5; 5; /. 粪大肠菌群（个/L）; 3.3×102; 4.9×102; 1.1×103; 3.9×102; 3.3×102-1.1×103; /. 阴离子表面活性剂; 0.23; 0.20; 0.20; 0.21; 0.21; /. 化学需氧量; 62; 66; 51; 70; 62; /. 五日生化需氧量; 19.8; 20.7; 14.6; 21.6; 19.2; /. 氨氮; 31.8; 32.6; 32.2; 33.6; 32.6; /. 悬浮物; 21; 26; 23; 23; 23; /. 石油类; 0.09; 0.11; 0.13; 0.13; 0.12; /. 总磷; 2.81; 2.72; 2.70; 2.77; 2.75; /. 监测项目; （2025.01.08）W3 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 动植物油; 0.14; 0.12; 0.17; 0.17; 0.15; /. 监测项目; （2024.08.29）W4 废水出口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. pH 值（无量纲）; 7.0; 7.2; 6.9; 7.1; 6.9-7.2; 6-9. 水温（℃）; 32.0; 31.8; 31.4; 30.8; 30.8-32.0; /. 色度（倍）; ND; ND; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群（个/L）; ND; ND; 20; ND; ND-20; 103. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 化学需氧量; 25; 24; 22; 27; 24; 50. 五日生化需氧量; 5.9; 5.1; 4.8; 5.9; 5.4; 10. 氨氮; 4.12; 4.28; 4.37; 4.70; 4.37; 5. 悬浮物; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 石油类; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 1. 总磷; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03; 0.5. 监测项目; （2025.01.08）W3 废水进口（红门社区）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 动植物油; 0.11; 0.11; 0.09; 0.16; 0.12; /. 备注; 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限；“/”表示检测标准未规定检出限。. 本次验收监测结果表明，项目废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。 7.2.3 地表水监测结果及分析 项目地表水监测结果见下表。 表7-3 地表水监测结果一览表（单位：mg/L） 监测项目; （2024.08.29）; 标准限值. W5 6#门塘; W6 9#门塘; W7 10# 门塘; W8 11#门塘; W9 12#门塘; W10 4#门塘. pH 值（无量纲）; 7.0; 6.9; 7.3; 7.1; 7.1; 7.2; 6-9. 化学需氧量; 9; 18; 12; 9; 9; 6; 20. 五日生化需氧量; 1.3; 3.4; 2.2; 1.5; 1.6; 1.0; 4. 氨氮; 0.492; 0.571; 0.543; 0.303; 0.422; 0.146; 1.0. 总磷; 0.06; 0.16; 0.08; 0.05; 0.05; 0.04; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 3.3×102; 2.6×102; 3.9×102; 7.0×102; 3.3×102; 3.3×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; 0.03; 0.02; 0.05. 总氮; 0.81; 0.84; 0.90; 0.74; 0.79; 0.41; /. 监测项目; （2024.08.29）; 标准限值. W11 5#门塘; W12 3#门塘; W13 1# 门塘; W14 2#门塘; W15 7#门塘; W16 15#门塘. pH 值（无量纲）; 7.5; 7.0; 7.4; 7.2; 6.9; 7.3; 6-9. 化学需氧量; 8; 6; 8; 17; 7; 4; 20. 五日生化需氧量; 1.4; 1.1; 0.9; 3.2; 1.0; 1.0; 4. 氨氮; 0.106; 0.134; 0.230; 0.532; 0.225; 0.199; 1.0. 总磷; 0.09; 0.05; 0.18; 0.17; 0.14; 0.13; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 1.1×103; 1.7×103; 3.9×102; 2.6×102; 1.1×103; 7.9×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.04; 0.03; 0.03; 0.05. 总氮; 0.60; 0.37; 1.01; 2.06; 0.70; 0.54; /. 监测项目; （2024.08.29）; 标准限值. W17 20#门塘; W18 19#门塘; W19 18# 门塘; W20 17#门塘; W21 16#门塘; W22 14#门塘. pH 值（无量纲）; 7.1; 7.5; 7.0; 7.4; 7.1; 7.3; 6-9. 化学需氧量; 5; 18; 18; 12; 9; 8; 20. 五日生化需氧量; 1.4; 3.6; 3.5; 2.8; 1.6; 1.3; 4. 氨氮; 0.216; 0.596; 0.638; 0.425; 0.723; 0.582; 1.0. 总磷; 0.11; 0.16; 0.01; 0.09; 0.12; 0.13; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 7.0×102; 4.9×102; 1.7×103; 3.9×102; 7.0×102; 4.9×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.03; 0.04; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02; 0.05. 总氮; 0.54; 1.47; 0.84; 1.09; 1.57; 1.03; /. 监测项目; （2024.08.29）; （2025.01.07）; 标准限值. W23 13#门塘; W24红门社区污水处理站排污口下游 500m处; W25莲花社区污水处理站排污口下游500m处; W26莲花社区污水处理站排污口上游 500m处; W27赣江排放口下游. pH 值（无量纲）; 7.4; 7.0; 7.4; 7.6; 7.4; 6-9. 化学需氧量; 6; 8; 6; 5; 8; 20. 五日生化需氧量; 1.0; 1.5; 1.2; 0.9; 1.4; 4. 氨氮; 0.509; 0.027; ND; 0.084; 0.229; 1.0. 总磷; 0.07; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 3.2×102; 2.6×102; 7.9×102; 1.1×103; 2.6×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.01; ND; ND; ND; 0.04; 0.05. 总氮; 0.89; 1.02; 0.84; 0.85; 1.64; /. 监测项目; （2024.08.30）; 标准限值. W5 6#门塘; W6 9#门塘; W7 10# 门塘; W8 11#门塘; W9 12#门塘; W10 4#门塘. pH 值（无量纲）; 6.9; 7.2; 7.4; 7.5; 7.0; 7.4; 6-9. 化学需氧量; 7; 12; 8; 4; 7; 9; 20. 五日生化需氧量; 0.9; 2.0; 1.3; 0.8; 1.1; 1.4; 4. 氨氮; 0.484; 0.532; 0.512; 0.284; 0.394; 0.129; 1.0. 总磷; 0.05; 0.08; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 3.9×102; 2.6×102; 3.3×102; 4.9×102; 7.0×102; 1.7×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.02; 0.04; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.05. 总氮; 0.80; 0.77; 0.96; 0.83; 0.74; 0.43; /. 监测项目; （2024.08.30）; 标准限值. W11 5#门塘; W12 3#门塘; W13 1# 门塘; W14 2#门塘; W15 7#门塘; W16 15#门塘. pH 值（无量纲）; 6.9; 7.5; 7.2; 7.0; 7.1; 7.0; 6-9. 化学需氧量; 7; 5; 8; 17; 6; 10; 20. 五日生化需氧量; 1.3; 0.9; 1.1; 3.1; 0.9; 1.9; 4. 氨氮; 0.089; 0.120; 0.210; 0.661; 0.199; 0.168; 1.0. 总磷; 0.09; 0.05; 0.15; 0.14; 0.16; 0.15; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 3.9×103; 3.9×103; 3.3×102; 2.6×102; 7.9×103; 7.0×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.03; 0.01; 0.02; 0.04; 0.03; 0.02; 0.05. 总氮; 0.69; 0.46; 1.03; 2.08; 0.67; 0.61; /. 监测项目; （2024.08.30）; 标准限值. W17 20#门塘; W18 19#门塘; W19 18# 门塘; W20 17#门塘; W21 16#门塘; W22 14#门塘. pH 值（无量纲）; 7.4; 7.0; 7.6; 7.3; 7.2; 7.5; 6-9. 化学需氧量; 9; 18; 13; 11; 8; 7; 20. 五日生化需氧量; 1.7; 3.7; 2.5; 2.1; 1.7; 1.4; 4. 氨氮; 0.227; 0.608; 0.618; 0.394; 0.706; 0.568; 1.0. 总磷; 0.12; 0.08; 0.04; 0.06; 0.11; 0.11; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 4.9×102; 1.4×103; 3.3×102; 1.1×103; 3.9×102; 7.9×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.02; 0.04; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02; 0.05. 总氮; 0.53; 1.38; 0.81; 1.27; 1.60; 0.97; /. 监测项目; （2024.08.30）; （2025.01.08）; 标准限值. W23 13#门塘; W24 红门社区污水处理站排污口下游 500m 处; W25 莲花社区污水处理站排污口下游 500m 处; W26 莲花社区污水处理站排污口上游 500m 处; W27赣江排放口下游. pH 值（无量纲）; 7.1; 7.3; 6.9; 7.4; 7.6; 6-9. 化学需氧量; 8; 6; 9; 5; 10; 20. 五日生化需氧量; 2.0; 1.1; 1.6; 1.1; 1.8; 4. 氨氮; 0.486; 0.033; 0.058; ND; 0.302; 1.0. 总磷; 0.06; 0.04; 0.03; 0.04; 0.04; 0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 4.9×102; 7.0×102; 4.9×102; 3.9×102; 1.7×102; 10000. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2. 石油类; 0.02; ND; ND; 0.02; 0.04; 0.05. 总氮; 0.84; 1.09; 0.80; 0.73; 1.75; /. 备注; 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限；“/”表示检测标准未规定检出限。. 本次验收监测结果表明，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 7.2.4 地下水监测结果及分析 项目地下水监测结果见下表。 表7-4 地下水监测结果一览表（单位：mg/L） 监测项目; （2024.09.14）W27 望城岗村村民民井; （2024.09.15）W27 望城岗村村民民井; 标准限值. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. pH 值（无量纲）; 7.0; 7.2; 7.3; 6.9; 6.5-8.5. 氨氮; 0.032; 0.027; ND; ND; 0.50. 砷; ND; ND; ND; ND; 0.01. 总汞; ND; ND; ND; ND; 0.001. 六价铬; ND; ND; ND; ND; 0.05. 钙和镁总量（总硬度）; 102; 99.3; 89.2; 83.5; 450. 铅; 0.005; 0.002; 0.005; 0.004; 0.01. 铁; ND; ND; ND; ND; 0.3. 锰; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04; 0.10. 镉; 0.0004; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.005. 溶解性总固体; 325; 342; 332; 291; 1000. 高锰酸盐指数; 0.8; 0.7; 0.9; 1.0; 3.0. 氟化物; 0.190; 0.193; 0.196; 0.185; 1.0. 氯化物; 15.0; 15.3; 15.4; 14.3; 250. 亚硝酸盐氮; ND; ND; ND; ND; 1.00. 亚硝酸盐; 2.91; 2.98; 2.69; 2.41; 20.0. 硫酸盐; 20.2; 20.6; 20.4; 19.0; 250. 钾; 5.70; 6.57; 1.70; 1.59; /. 钠; 4.16; 4.02; 4.10; 4.00; 200. 钙; 38.0; 35.6; 26.2; 27.8; /. 镁; 4.16; 4.02; 4.10; 4.00; /. 碳酸根; ND; ND; ND; ND; /. 重碳酸根; 122; 107; 113; 103; /. 挥发酚; ND; ND; ND; ND; 0.02. 氰化物; ND; ND; ND; ND; 0.05. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 2; ND; ND; ND; 3.0. 备注; 1.“ND”表示检测结果低于方法检出限；“/”表示检测标准未规定检出限。. 本次验收监测结果表明，望城岗居民民井满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 7.2.5 土壤监测结果及分析 项目土壤监测结果见下表。 表7-5 土壤监测结果一览表（单位：mg/kg） 监测项目; (2024.08.28)S1 莲花社区污水站旁; (2024.08.28)S2 红门社区污水站旁; 标准限值. 总砷; 8.47; 14.8; 60. 镉; 0.12; 0.09; 65. 六价铬; ND; ND; 5.7. 铜; 156; 178; 18000. 铅; 5.1; 4.0; 800. 总汞; 0.016; 0.24; 38. 镍; 73; 91; 900. 氨氮; 1.26; 1.46; 1000. 四氯化碳; ND; ND; 2.8. 氯仿; 0.0059; 0.0040; 0.9. 氯甲烷; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; 9. 1,2二氯乙烷; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; 0.0040; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 54. 二氯甲烷; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 0.0128; 0.0068; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; 2.8. 三氯乙烷; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; 0.43. 苯; ND; ND; 4. 氯苯; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; ND; ND; 20. 乙苯; ND; ND; 28. 苯乙烯; ND; ND; 1290. 甲苯; ND; ND; 1200. 本次验收监测结果表明，项目土壤监测点监测值均低于《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB 36/1282-2020）第二类用地筛选值。 7.2.6 噪声排放监测结果及分析 项目厂界噪声监测结果见下表。 表7-6 厂界噪声监测结果一览表，单位：dB（A） 监测环境条件; 2024.08.28 天气状况： 昼间 阴，夜间 阴 昼间风速：1.8 m/s 夜间风速：1.9 m/s. 监测点; 主要声源; Leq; 标准限值. 监测时段; 结果; 监测时段; 结果; 昼间; 夜间. N1 厂界东侧外 1m（莲花社区）; 生产噪声; 12:53-13:03; 56.9; 22:01-22:11; 48.0; 60; 50. N2 厂界南侧外 1m（莲花社区）; 13:08-13:18; 53.1; 22:16-22:26; 45.3. N3 厂界西侧外 1m（莲花社区）; 13:23-13:33; 56.2; 22:31-22:41; 47.3. N4 厂界北侧外 1m（莲花社区）; 13:38-13:48; 51.5; 22:45-22:55; 44.7. N5 厂界东侧外 1m（红门社区）; 18:06-18:16; 54.3; /; /. N6 厂界南侧外 1m（红门社区）; 18:20-18:30; 52.4; /; /. N7 厂界西侧外 1m（红门社区）; 18:34-18:44; 55.6; /; /. N8 厂界北侧外 1m（红门社区）; 18:49-18:59; 53.5; /; /. 备注; 1.AWA5688 多功能声级计在监测前、后校准值分别为 93.7、93.8dB(A)。. 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 7.2.7固废产生量及处理处置情况 - 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。 - 废紫外灯交由有危废处置资质单位处理。 7.2.8总量控制 项目收集生活污水经本项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后尾水排入莲花水系，最终汇入赣江。由于本项目属于减排类项目，因此无需申请总量。

表八 环评及批复落实情况

该公司切实按照环评建议及环评批复要求，落实各项环保措施。环评批复落实情况见表8-1。 表8-1 项目环评及环评批复落实情况一览表 序号; 环评及环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 严格落实施工期污染防治措施; 施工期间，项目应采取措施对施工废水、废气（含施工扬尘）、固体废物和噪声进行控制和治理，避免对周边环境产生不利影响，落实水土保持方案要求，避免导致水土流失。; 施工期间，项目采取措施对施工废水、废气（含施工扬尘）、固体废物和噪声进行控制和治理; 已落实. 严格落实水污染防治措施; 项目污水处理站进行废水治理，收集的废水采用“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计为1200m3/d，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中一级A标准后经莲花水系排入赣江。; 项目收集的废水采用“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计为1200m3/d，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中一级A标准后经莲花水系排入赣江。; 已落实. 严格落实大气污染防治措施; 项目废气主要为污水处理站产生的恶臭气体。主要污染物为NH3、H2S。项目对主要恶臭产出源进行加盖密闭处理，对有强烈臭味的污泥浓缩脱水等设备进行密封，无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中废气排放最高允许浓度的二级标准。; 污水处理站产生的恶臭气体，对污水处理站集水池、MBR膜污水处理器均埋在地下，采取封闭式设计，无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中废气排放最高允许浓度的二级标准。; 已落实. 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施; 本项目主要固体废物为污水处理过程中产生的格栅渣、沉砂、废MBR膜、污泥、废紫外灯、及员工生活垃圾。废MBR膜由厂家回收处置：沉砂、格栅渣、污泥运往丰城生活垃圾焚烧发电项目焚烧处置；废紫外灯暂存与危废暂存间中定期交由有资质单位处置。项目应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物和危险固体废物应合法处置，一般固废暂存间的设计、建设和运行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危废暂存间的设计、建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。; 废MBR膜由厂家回收处置，沉砂、格栅渣、污泥运往垃圾焚烧发电站焚烧。 废紫外灯交由有资质单位处置。采取以上措施后，本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，处理率为100%，对周围环境影响较小。; 已落实. 严格落实噪声污染防治措施; 项目噪声污染源主要为提升泵、风机、膜生物反应器产水泵等设备产生的机械噪声，应采用隔声、减振、消声等措施，并在厂区种植树木以隔声降噪，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 选用低噪声的机械设备，并合理布置高噪声设备，对生产噪声的设备采取减震、隔声、消声等措施，以减少噪声对周边环境的影响。; 已落实. 严格落实地下水环境保护措施; 本项目的风险主要来源于管网破裂、堵塞导致的污水溢出污染地下风险以及污水处理站进水超标和故障导致的污水处理不达标风险。项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备，定期开展应急演练。一旦发现环境监测计划要求，委托有资质单位定期进行监测，一旦发现环境监测计划要求，委托有资质单位定期进行监测，一旦发现环境污染情况，应立即采取有效防控措施。; 已按照安全、消防等行政管理部门的要求进行设计、建设。; 已落实. 排污口规范化; 你单位应按国家有关规定设置的污染物排放口，并设立标志牌。项目废水排放口，并设立标志牌。项目废水排放口处设置测流段及采样池，并安装废水在线监控设备。应按照《报告表》中提出的环境监测计划要求，委托有资质单位进行定期监测，一旦发现环境污染情况，应立即采取有效防控措施。; 已按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并已设立环保标志牌; 已落实. 项目周边规划控制要求; 根据《报告表》结论，两座污水处理站分别设置50m卫生防护距离。该项目卫生防护距离内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的敏感点，符合卫生防护距离的要求。丰城市龙津洲街道应严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建住宅、学校等环境敏感建筑。; 两座污水处理站已分别设置50m卫生防护距离。; 已落实. 信息公开要求; 在工程施工和项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。; 满足; 已落实.

表九  验收监测结论及建议

9.1 “三同时”执行情况 项目实施前进行了环境影响评价，项目在实施过程中基本执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度。 （1）江西兴晟生态环境有限公司《蔡家排涝站排洪渠深度治理工程环境影响报告表》。 （2）宜春市丰城生态环境局《关于蔡家排涝站排洪渠深度治理工程环境影响报告表的批复》，丰环评字〔2023〕3号。 9.2 环保设施调试运行效果 2024年8月28日~2024年8月30日，江西中净首科环保技术有限公司对蔡家排涝站排洪渠深度治理工程进行了现场检查和验收监测。本次对项目污染源中废气、厂界噪声、废水进行了监测与检查，检查和监测结果表明： 1、建设单位基本按照环评报告表的要求落实环保措施，环保制度得到一定的执行，但还需进一步落实各项环保措施、完善环境保护管理制度和加强环保设施运行管理。 2、各类污染物排放均可达标。 （1）废水 本次验收监测结果表明，污水处理站进行废水治理，收集的废水采用“格栅池+沉砂池+集水池（调节池）+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模合计1200m3/d，外排水量为1200m3/d（438000m3/a）外排尾水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。根据项目设计，污水处理站进水水质要求为：pH6~9、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L、NH3-N≤25mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3mg/L。 （2）废气 无组织废气：项目废气主要为污水处理站产生的恶臭气体。主要污染物为NH3、H2S。项目对主要恶臭产出源进行加盖密闭处理，对有强烈臭味的污泥浓缩脱水等设备进行密封，无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）中废气排放最高允许浓度的二级标准。 （3）厂界噪声 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 9.3 环保标识牌管理 项目建设前进行了环境影响评价，项目在运营期间按照国家环保部门要求，对污染物排放和存放点均设置了环保标识牌。 表9-1 项目污染物排放口环保标识牌管理 红门社区污水处理站; 莲花社区污水处理站. 红门社区污水处理站工艺流程; 莲花社区污水处理站工艺流程. 红门社区污水处理站废水排放口; 莲花社区污水处理站废水排放口. 噪声排放源. 9.4验收结论 项目验收监测期间，该工程外排的废水、废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到妥善处理，落实了环评批复的要求。环保措施可行，项目建设至今未接到污染投诉。 本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，具备申请竣工环境保护验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。 9.5建议： - 加强生产管理，健全治理设施台账，做好环评和批复要求的各项环保设施的维护检修及正常运行。 - 严格执行环保“三同时”制度，定期对各类环保设施进行检修维护，确保各类污染物长期稳定达标排放，并作好长效环境保护管理工作。 3、根据现场踏勘发现，一般固体废物堆放较散乱，建议企业对生活垃圾进行集中堆放，定期清理，防止对周边环境产生污染。 4、对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。 5、定期开展环境风险应急演练，防止突发性环境风险事故发生。

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):宜春市丰城生态环境局                      填表人(签字):                           项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 蔡家排涝站排洪渠深度治理工程 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 无 |  | 建设地点 |  | 江西省宜春市丰城市龙津洲街道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 四十三、水的生产和供应业95、污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | （E115°44′52.574″，N28°11′48.176″） （E115°46′7.697″，N28°13′13.380″） |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 污水处理1200m3/d |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 污水处理1200m3/d |  | 环评单位 |  | 江西兴晟生态环境有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宜春市丰城生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 丰环评字〔2023〕3号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年4月 |  | 排污许可证 申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 南大汇融 |  | 本工程 排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 宜春市丰城生态环境局 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江西中净首科环保技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3656.38 |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算（万元） |  | 3656.38 |  | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 3549.01 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 3549.01 |  | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3000 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理 （万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 10 |  | 绿化及生态（万元） |  | 30 | 其他（万元） |  | 494.01 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气 处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 宜春市丰城生态环境局 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2024.8~2024.10 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | CODcr |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。